### B. TEHNIČKI OPIS

Suvišne vode naselja Subotica se odvode opštim sistemom kanalisanja. Plansko kanalisanje grada, na novim osnovama, je počelo 1987. godine izradom Generalnog rešenja kanalizacije grada – Subotice (Građevinski fakultet – Institut za građevinarstvo, Subotica, E – 3747). Po ovom rešenju, unutar tadašnje granice građevinskog reona u pogledu kanalisanja, površina je podeljena na devet slivnih područja (0, I, II, ..., VII i industrijski kolektor). Položaj glavnih kolektora je generalno gledano paralelan i usmeren pravcem od severo-zapada ka jugo-istoku gde na obali jezera Palić sve prikupljene vode prihvata prečistač. Promene u prostorno planskim dokumentima grada nameću potrebu kontinualnog preispitivanja ranije datih tehničkih rešenja.  Generalno rešenje je pretrpelo dve takve revizije: Kolektor V 2001. i Kolektor II 2002. godine. U skorije vreme je neophodno izvršiti reviziju rešenja kanalisanja na celoj teritoriji Subotice i Palića s obzirom na promene koncepcije kanalisanja u toku prethodnog perioda nastale projektovanjem i izgradnjom i promene koje je doneo „Generalni plan Subotica – Palić do 2020. godine“ (proširenje granica građevinskog reona i promenjena namena pojedinih površina naselja, promena gustina stanovanja i sl.).

U proteklom periodu vršena je izgradnja kanalizacione mreže sa neujednačenom gradnjom glavnih kolektora. Ovo je doprinelo da su delovi sliva preorijentisani, te su se granice nekih slivova u značajnoj meri pomerile, koriste se veoma stari kanalizacioni vodovi koji nisu bili obuhvaćeni Generalnim rešenjem, u upotrebi su improvizovana rešenja putem otvorenih kanala ili plitko postavljenih kanala sa minimalnim nagibima dna cevi i sl.

Najmanje izgrađen kolektor je Kolektor sliva II. Velika planirana početna investiciona vrednost ovakvog objekta je razlog da se izgradnja Kolektora II podeli u više faza koje obuhvataju: Ulicu Matije Gupca od ugla sa Ulicom Sonje Marinković do Trga Žrtava Fašizma, preko Ulice Petefi Šandora do Trga Veselina Masleše Ulicom Bajski put, te krak Vareškom ulicom sve do Ulice Vilmoša Harangoza i krak u Ulici Stevana Mokranjca. Sledeći veliki potez izgradnje Kolektora II je krak koji Trgom Lajoša Vermeša nastavlja sve do krajnjih tačaka sliva u Ulici Edvarda  Kardelja.

#### Predmet ovog projekta je izgradnja Kolektora II – 4.a1 faze izgradnje koja obuhvata kanalizacionu mrežu u Ulici Bajski put od Vareške ulice do Trga Veselina Masleše. Kanalizacija se sastoji od glavnog voda dužine 573 m od prečnika u rasponu od 400 do 700 mm i sekundarnog voda prečnika 200 mm, dužine 493 m. Uslov za početak gradnje predmetne 4.a1 faze je izgrađen recipijent  - Kolektor II, 3. faza , u Ulici Bajski put.

B.1. Prikaz raspoloživih podloga

B.1.1. Revizija tehničkog rešenja kanalisanja

Revizija tehničkog rešenja kanalisanja, izrađena je od strane Zavoda za vodoprivredu, Subotica, broj 107/2004, avgusta 2005. godine. Ona obuhvata reviziju kanalisanja sliva kolektora II na teritoriji M.Z. Novo selo, odnosno površine koja je sa severa ograničena Železničkom prugom Subotica-Sombor, sa juga ulicom JNA, sa zapada sa granicom slivnog područja kolektora 0, a sa istoka Karađorđevim putem.

Po ovom rešenju opštim sistemom kanalizacione mreže zajednički se odvode upotrebljene vode stanovništva i atmosferske padavine. Ovo opredeljenje važi za kanalisanje na nivou grada.

Merodavni podaci po kojima je dimenzionisana kanalizacija

- specifična produkcija komunalnih upotrebljenih voda od strane stanovništva u danu maksimalne potrošnje vode iznosi:

qsp=200lstdan=200lst24∗3600s=0.00231ls∗st

- gustina stanovništva je preuzeta iz Generalnog rešenja i iznosi:

- za kolektivno stanovanje 	90 st/ha

- za individualno stanovanje 	60 st/ha

- Merodavna padavina je kiša povratnog perioda 1 godine, ITP kriva je preuzeta iz Generalnog rešenja i data je u narednoj tabeli.

ITP kriva povratnog perioda Tr=1 godina

| t (min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (l/s/ha) | 135 | 107 | 90 | 76 | 60 | 50 | 42 | 36 | 31 | 28 | 26 |

- koeficijent oticaja

| površina | glavni objekat | sporedni objekat | dvorište | put | zeleni pojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ko | 0.9 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.1 |

ko=0.25 – za površine sa manje objekata na parceli, to su kvartovi bliže železničkoj pruzi, k1=0.35 – za površine sa većim procentom izgrađenosti, to su kvartovi bliže centru grada i k2=0.6 – za površine koje su u centralnom delu grada (koeficijent isti kao u Generalnom rešenju).

Hidraulički proračun

Rešenje kanalisanja predmetnog sliva je dato pomoću računarskog programa Canalis 5.3 i to od unosa postojeće kanalizacije, preko formiranja nove mreže, unošenja merodavnih veličina za dimenzionisanje, proračuna protoka i samog dimenzionisanja mreže odnosno hidrauličkog proračuna i visinskog postavljanja.

Na predmetnom slivu nema industrijskih zona a kućni otpadni protok je računat na osnovu uticajnih površina prema sledećem obrascu:

Qo = qs * n * A / 1000

gde su:

Qo  	- protok otpadnih voda (l/s)

qs	- specifična produkcija otpadnih voda (l/s * 1000 st)

n	- gustina naseljenosti (st / ha)

Za proračun atmosferskog protoka je korišćena racionalna metoda. Za proračun je potrebno zadati vreme ulaza koje predstavlja vreme potrebno da najudaljenija kap kiše sa sliva dođe do odgovarajućeg slivnika na kanalizacionoj mreži. Preporučena joj je vrednost od 5 do 15 minuta. Da bi se proračun mogao izvršiti potrebno je zadati nagib cevi i apsolutnu hrapavost. Za zadato vreme ulaza, preko ITP krive, računa se za svaku deonicu početni intenzitet padavina. ITP krive su linije verovatnoće pojave visine jakih padavina za razna trajanja kiše, odnosno krive pomoću kojih se utvrdi visina padavina određenog trajanja i povratnog perioda.

Proračun je iterativnog tipa i sprovodi se u sledećim koracima:

- Računaju se korigovane ukupne površine slivova svake deonice po sledećem:

Ak2 = A2k2+A1k1 odnosno

Ak4 = A4k4+A1k1+A2k2+A3k3 ,  ...

- Računaju se ukupni atmosferski protoci deonica sistema Qi

Qi=AkiIi odnosno

Q1=Ak1I1 ili

Q4=Ak4I4

- Za ukupne protoke Qi+ i zadate nagibe cevi ii vrši se hidraulički proračun, odnosno dobijaju se brzine tečenja u delimično ispunjenoj cevi.

- Izračuna se vlastita vremena tečenja

Tvli=li/vi

- Izračuna se merodavno vreme tečenja sabiranjem vremena u jednom vodu, u slučaju da se u određenom čvoru priključuje drugi vod, bira se (automatski ili interaktivno) merodavno vreme.

- Izračuna se vreme koncentracije sabiranjem vremena ulaza i vremena tečenja kroz deonicu

- Za dobijena vremena koncentracije i zadati povratni period dobijaju se novi intenziteti i upoređuju sa intenzitetima u koraku 1, i ako je razlika veća od zadate postupak se ponavlja.

Hidraulički proračun se zasniva na Darsi-Vajsbahovoj i Kolbruk-Vajtovoj jednačini za tečnosti u potpuno ispunjenom profilu cevi.

Darsi-Vajsbahova jednačina za proračun pada energetske linije zbog trenja po dužini cevi glasi:

Ie=Io=I=ΔHtrLΔH=λD∗v22g

Koeficijent otpora se određuje po Kolbruk-Vajtovoj formuli:

1λ=−2log2.51Re*λ+k3.71∗D

Re=vDν

gde su:

Htr	- izgubljena energetska visina (m)

	- koeficijent otpora trenja

L	- dužina cevovoda (m)

J	- nagib dna kanala

D	- unutrašnji prečnik cevovoda (m)

v	- brzina fluida u cevovodu (m/s)

g	- gravitaciono ubrzanje (m/s2)

Re	- Rejnoldsov broj

k	- koeficijent apsolutne hrapavosti (m) – usvojeno je k=0.4 mm

	- kinematički koeficijent viskoznosti vode (m2/s)

Kombinacijom ove dve formule izraz za brzinu je:

v=−2log2.51νD2gID+k3.71∗D2gID

a izraz za proticaj u potpuno ispunjenom cevovodu je:

Q=−log2.51νD2gID+k3.71∗DD2π42gID

Pošto se kanalizaciona mreža otpadnih voda dimenzioniše kao sistem delimično ispunjenih profila potrebno je za merodavni proticaj, usvojen prečnik i podužni nagib dna cevi izračunati procenat ispunjenosti profila i brzinu vode u cevovodu.

QQpp=AApp⋅RRpp58

vvpp=RRpp58

gde su:

Qpp	- proticaj kroz pun profil (m3/s)

App	- površina ispunjenog profila (m2)

Rpp	- hidraulički radijus punog profila (m)

vpp	- brzina toka u punom profilu (m/s)

n	- Maningov koeficijent rapavosti (m-1/3s)

J	- podužni pad cevovoda

Q	- proticaj kroz delimično ispunjen profil (m3/s)

A	- površina delimično ispunjenog profila (m2)

R	- hidraulički radijus delimično ispunjenog profila (m)

v	- brzina toka u delimično ispunjenom profilu (m/s)

Za cevi kojima je ispunjenost veća od polovine visine uvodi se Tormanov dodatak:

O'=O+KTS

KT=10hH−53+50hH−25150

gde je:

O	- okvašen obim za delimično ispunjenu cev

S	- širina vodenog ogledala kod delimičnog ispunjenja

h	- visina ispunjenosti cevi

H  	- ukupna visina cevi

KT	- Tormanov koeficijent

B.1.2. Akt o urbanističkim uslovima

Trasa je definisana sa dva Akta o urbanističkim uslovima izdatim od strane Službe za građevinarstvo, Opštinske uprave, Opštine Subotica:

1.) Broj: II-02-350-440/2007 od 09.08.2007. godine – u regulacionoj širini Bajskog puta i Trga Veselina Masleše, dužine 557.18 m

2.) Broj: II-02-350-441/2007 od 03.07.2007. godine – u regulacionoj širini Ulice Petefi Šandora, Trga kralja Tomislava i Bajskog puta, dužine 629.85 m

Po za zahtevu Investitora a sa aspekta tehnologije izgradnje načinjena je povoljnija celina - trasa Kolektor 4.a1 faze izgradnje se sastoji od cele dužine od 557.18 m obrađene 1. Aktom i 15.82 m obrađene 2. aktom. Ovih 15.82 m je deo od račvanja kolektora na uglu Bajskog puta i Vareške pa do početka trase obrađene 1. Aktom.

Akt se sastoji od tekstualnog dela i grafičkog priloga. Fotokopija tekstualnog dela oba akta je priložena u ovom projektu. Podaci o horizontalnom i vertikalnom položaju trase iz grafičkog priloga su preuzeti iz ovog elaborata i predstavljaju polaznu osnovu za rekognosciranje terena i projektovanje predmetne kanalizacije.

B.1.3. Uslovi za projektovanje od strane vlasnika postojećih instalacija

Uslovi za projektovanje se sastoje od tekstualnog dela i grafičkog priloga. Tekstualni deo je u vidu fotokopije priložen uz projekat. Grafički prilog nije priložen ali je položaj instalacija koje nisu kartirane ucrtan u Situaciju ovog projekta. Komentar na ucrtane instalacije je u narednom tekstu. Raspolaže se sa uslovima dobijenim od sledećih vlasnika instalacija:

- JP PTT saobraćaja Srbija, RJ Kablovskodistributivni sistem - KDS, Subotica,

br. uslova 2007-55745/2, od 29.05.2007;

kabel KDS-a je orijentaciono ucrtan – bez kotiranja.

- Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina, Novi Sad, Elektrodistribucija Subotica

br.uslova 3.30.4-1813/1-07, od 12.06.2007. godine;

u situaciji u okviru Akta o UU je većina EE kablova unešena.

- Preduzeće za telekomunikacije A.D. Telekom Srbija, Izvršna direkcija regije Sever, Izvršna jedinica Subotica, Subotica

br. uslova 2608-769/1-07 S.M., od 25.05.2007.;

TT-kabel je delom kotiran od postojećih objekata, a delom samo potvrđen kartirani položaj.

- JKP Subotička toplana, Subotica

br. uslova 324-1/2007, od 18.05.2007.;

podzemnih energetskih infrastruktura (parovod, vrelovod ili toplovod) nema .

- JKP Suboticagas, Subotica,

br. uslova 274-1/07, od 22.05.2007.;

gasovod je kotiran od postojećih objekata.

B.1.4. Geomehanički elaborat

Geomehanički elaborat je uradio Geoexpert, Subotica pod brojem EG – 50/07. Duž trase kolektora je izvršeno šest sondažnih bušenja, dubine 6 m od površine terena, kako bi se definisao geomehanički profil, nivo podzemne vode i potrebni parametri tla za projektovanje. Nivo podzemne vode je na dan ispitivanja bio na dubini između 2.1 i 3.2m od površine terena.

Prikaz geomehaničkog profila iz ovog elaborata je ucrtan u podužni profil kolektora a naredni tekst u potpunosti preuzet iz Geomehaničkog elaborata:

“Za ispitani potez, analiziran je način snižavanja podzemne vode, radi omogućavanja iskopa rova do dubine od 2.5-3.0 m radi polaganja kanalizacionih cevi. Na osnovu izvršene analize, projektantu i izvođaču radova na budućem kolektoru, koji podrazumeva potez na Bajskom putu, od Ulice Vareške do Trga Veselina Masleše, daju se sledeće preporuke:

- Crpljenje podzemne vode je potrebno za iskope dublje od cca 2.0 – 2.5 m. Za crpljenje je pogodan gravitacioni postupak, korišćenjem običnih usisnih crpki.

- Analizom geomehaničkog profila terena (str. 6), na trasi buduće kanalizacije, generalno se može konstatovati homogen sastav terena do ispitivane dubine od 6.0 m.

- Na celom potezu se pojavljuju prašinaste gline, niske plastičnosti. Vodopropusnost ovih slojeva je mala, oko k=10-8 m/s.

- Podgrađivanje iskopa je obavezno za dubine veće od 1.5 m (zavisno od nivoa podzemne vode), da bi se sprečilo zarušavanje i da bi se u dubljim iskopima (>1m) zaštitili radnici koji rade na polaganju kanalizacionih instalacija.

- Na mestima gde se vrši presecanje kolovoznih konstrukcija, prilikom zatrpavanja rova,  obavezno izvršiti zbijanje prema JUS U.E1.015 i to do 95 % standarne zbijenosti prema Proktorovom opitu ili do modula stišljivosti Ms=35MPa.

- Kod pešačkih staza i zelenih površina, prilikom zatrpavanja rova, obavezno izvršiti zbijanje prema JUS U.E1.015 i to do 92 % standarne zbijenosti prema Proktorovom opitu ili do modula stišljivosti Ms=25MPa.”

Moguće je odstupanje datih geomehaničkih rezultata, koji se odnose na lokaciju sondažnih bušotina, od stanja na terenu duž trase usled postavljanja kolovozne konstrukcije i drugih podzemnih instalacija.

B.1.5. Tehno ekonomska analiza izbora cevnog materijala

Tehno ekonomska analiza izbora cevnog materijala za deo Kolektora II u Subotici je izvršena od strane Zavoda za vodoprivredu, Subotica. Na osnovu analize i iskustava Investitora usvojen je duktil kao cevni materijal za izgradnju kanalizacione preže prečnika 500 mm i većeg a za prečnike manje od 400 mm PVC cevi. Cela analiza i odluka o cevnom materijalu je priložena u ovom projektu.

B.1.6. Rekognosticiranje terena

Uobičajeno rekognosticiranje terena, za projektovanje ove vrste objekata, je prošireno sa otkrivanjem položaja nekartirane postojeće kanalizacije u frontu predmetne ulice.

U prilogu Akta o UU (situacija), nije ucrtan položaj postojeće kanalizacione mreže. Održavaoc sistema JKP »ViK« Subotica raspolaže sa delom upotrebljivih informacija (prečnik, vrsta materijala, orijentacioni položaj trase i smer toka). Ovi podaci su dopunjeni, od strane Održavaoca, snimanjem kamerom.

U frontu Ulice Bajski put ima postojeća kanalizacija, po informacijama Održavaoca to je vod od PVC cevi prečnika 200 mm. Nalazi se u zelenom pojasu sa parne strane ulice, dužine oko 100 m od objekta broj 22 do ugla ulica Bajski put i Vareške.

B.1.7. Elaborat radne saobraćajne signalizacije

S obzirom na to da je trasa kanalizacije postavljena u asfaltnom putu i da je širok front radova (rov je širine 1.1 do 1.5 m) potrebno je izraditi Elaborat privremene saobraćajne signalizacije i opreme za obezbeđenje gradilišta i za lokalni put duž Ulice Bajski put.

#### B.2. Prikaz postojećeg stanja kanalizacione mreže

Izgrađenost kanalizacione mreže na teritoriji Subotice je prikazan u grafičkom prilogu broj 4. Uočljivo je da je sliv Kolektora II u najmanjoj meri izgrađen (prikazane su granice

slivova po Generalnom rešenju i granice sliva – postojećeg stanja).

Po Generalnom rešenju kolektor II prihvata otpadne i atmosferske vode sa sopstvenog sliva i na njega se priključuje kolektor I. Veličina sliva II je oko 680 ha. Do danas je kolektor II izgrađen od otvorenog kanala na periferiji M.Z. Prozivka - Ulica Bajnatska, Ulicom Jo Lajoša do Ulice Sonje Marinković gde skreće do Ulice Matije Gupca. Ukupna dužina izgrađenog Kolektora II je oko 1200 m, te današnja veličina slivne površine Kolektora II iznosi oko 25 ha, što procentualno iznosi samo 3.7 % izgrađenosti od planirane Generalnim rešenjem. Daljim sagledavanjem postojećeg stanja se može videti da je površina sliva II u većoj meri pokrivena kanalizacionom mrežom ali da te suvišne vode gravitiraju ka susednim glavnim kolektorima, što nije u saglasnosti sa Generalnim rešenjem kanalisanja grada.

Sa druge strane je uočljiva ogromna površina sliva kolektora III proširena na sliv kolektora II i kolektora 0. Ovakav razvoj se objašnjava prekidom izgradnje kolektora II, ostavljanjem u funkciji starih zidanih kolektora u centru grada (M.Z. Centar I, II i III) i takođe korišćenjem kolektora III u Ulici Prvomajskoj na koje se nadograđivala mreža sa apsolutno minimalnim nagibima i malim ukopavanjima. Posledica ovakve situacije je preopterećenost kolektora III koja se manifestuje, prilikom intenzivnijih padavina, izlivanjem kanalskog sadržaja na površinu terena na pojedinim lokacijama ovog sliva. Preopterećenost Kolektora III će se u nekoj meri ublažiti izgradnjom Kolektora IV u Ulici Ulici Braće Radić (u toku je izgradnja –  deonica je prečnika 1500 mm, dužine  oko 800 m). Izgradnjom ove deonice, Kolektor III se rasterećuje od dva neplanska priključenja Kolektora IV (prikazane strelice u Situaciji).

U frontu ulice duž trase novoprojektovane kanalizacije se nalazi postojeća kanalizacija prečnika 200 mm koja je detaljnije opisana u prethodnom poglavlju. Ova kanalizacija se nakon izgradnje nove kanalizacije stavlja van upotrebe rušenjem.

#### B.3. Opis rešenja

Predmet projekta je 4.a1 faza izgradnje Kolektora II – u Ulici Bajski put od Vareške do Trga Veselina Masleše. Uslov za pristupanju gradnji ove deonice je izgrađen recipijent – Kolektor II – 3. faza izgradnje – u Ulici Bajski put. Projektom je obuhvaćena kanalizaciona mreža koja se sastoji od: kolektora, sekundarne mreže, priključnih vodova za planirane kanalizacije poprečnih ulica i građenje novih priključaka korisnika.

Kolektor je dužine 573 m, duž kolektora je planirana izgradnja 11 armirano betonskih šahtova. Gradi se od duktilnih liveno gvozdenih cevi prečnika 700 mm dužine 258 m i prečnika 500 mm dužine 235 m i od PVC cevi prečnika 400 mm dužine 80 m. Duž kolektora koji se gradi od duktilnih cevi postavlja se i sekundarni vod.

Sekundarna kanalizaciona mreža se gradi od PVC cevi prečnika 200 mm, postavlja se u zajednički rov sa kolektorom, paralelno sa kolektorom. Jedan vod spaja dva susedna armirano betonska šahta sa nagibom koji prati nagib terena, između dva AB šahta je predviđen po jedan PVC šaht. Priključenje postojećih i novih priključaka korisnika na kolektor je predviđeno preko sekundarne kanalizacione mreže.

Duž trase je predviđena izgradnja 6 priključnih kraka za planirane kanalizacije poprečnih ulica. Ovi kraci se završavaju sa AB šahtom (tip B). S obzirom na to da je projektom predviđeno rušenje asfaltnog puta u celoj širini i postavljanje novog, lokacija završnog šahta ovih priključnih vodova je van širine novog asfaltnog puta. Predviđeni su sledeći priključni kraci za planirane krake:

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Alibunarske se sastoji od šahta 2-1 i kraka od PVC-a DN 250 mm dužine 10 m.

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Lukač Ištvana se sastoji od šahta 3-1 i kraka od PVC-a DN 315 mm dužine 8 m.

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Silvija Kranjčevića se sastoji od šahta 4-1 i kraka od PVC-a DN 250 mm dužine 8 m.

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Šumadijske se sastoji od šahta 6-1 i kraka od PVC-a DN 250 mm dužine 7 m.

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Triglavske se sastoji od šahta 7-1 i kraka od PVC-a DN 250 mm dužine 7 m.

- Priključni krak za planiranu kanalizaciju iz Ulice Luke Perkovića se sastoji od šahta 9-1 i kraka od PVC-a DN 250 mm dužine 8 m.

Postojeća kanalizaciona mreža u frontu ulice duž koje se gradi nova kanalizacija se stavlja van upotrebe rušenjem, s obzirom da se ona sa svojim tehničkim elementima ne uklapa u novo rešenje. Predviđeno je rušenje kanalizacije prečnika 200 mm, dužine 100m na dubini oko 1.2 m.

Duž trase je predviđeno da se postavi 18 slivnika sa priključnim krakom od PVC cevi 200 mm, prosečne dužine 4 m.

Sve aktivnosti vezane za postojeći sistem kanalisanja se moraju sprovoditi u saglasnosti sa  nadležnom komunalnom organizacijom  - JKP „Vodovod i kanalizacija“.

B.3.1. Definicija položaja kolektora

- horizontalni položaj kolektora

Trasa kolektora je definisana Aktom o urbanističkim uslovima. Na grafičkim prilozima – Situacija deonice, prikazana je trasa i data su osiguranja svih tačaka loma.

Položaj šahtova je definisan ovim projektom. Usvojen razmak između šahtova je usaglašen sa održavaocem sistema kanalizacione mreže. Maksimalni razmak između šahtova na kolektoru je 75 m sa mogućim izuzecima u slučaju da položaj šahtova zavisi od položaja postojećih kanalizacija poprečnih ulica. Tačan položaj šahtova treba utvrditi na licu mesta s obzirom na to da zavisi od mikrolokacije postojeće kanalizacije i dužine cevi od duktil liva.

PVC šahtovi su postavljani na polovini rastojanja između dva AB šahta na rasponima većim od 40 m.

- vertikalni položaj kolektora

Vertikalni položaj kolektora je definisan ovim projektom i prikazan na grafičkim prilozima – Podužni profil deonica. Vertikalni položaj kanalizacije zavisi od: kote dna recipijenta, kote dna priključenja vodova nižeg ranga bilo da su postojeći ili planirani Generalnim rešenjem, konfiguracije terena i od ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama.

Sekundarni vod je postavljen sa minimalnim nadslojem od 1.1 m i nagibom od 4 ‰ u skladu sa nagibom terena a prema AB šahtovima. Na ovaj način obezbeđeno priključenje korisnika i slivnika i mehanička zaštita cevi. Visinski položaj kolektora i sekundarnog voda je prikazan u podužnom profilu dok su priključci definisani u situaciji.

B.3.2. Hidraulički proračun

Hidraulički proračun kanalizacione mreže na nivou grada je izvršen u Generalnom rešenju, za ovaj deo grada kao što je već pomenuto osnova je Revizija tehničkog rešenja iz 2005. godine. U ovom projektu se vrši kontrola tečenje za usvojene nagibe kolektora, merodavno opterećenje je preuzeto iz Revizije.

| deonica u Ulici (od šahta do šahta) | Qmer |  | i | pun profil |  | stvarni proticaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q | v | PP | v |
|  | (l/s) | (mm) | (‰) | (l/s) | (m/s) | (%) | (m/s) |
| Bajski put (11-9) | 88.92 | 400 | 2.5 | 120.88 | 0.96 | 65 | 1.03 |
| Bajski put (9-7) | 126.54 | 500 | 2.5 | 217.63 | 1.11 | 55 | 1.14 |
| Bajski put (7-6) | 153.49 | 500 | 2.5 | 217.63 | 1.11 | 63 | 1.18 |
| Bajski put (6-5) | 184.82 | 500 | 2.5 | 217.63 | 1.11 | 72 | 1.21 |
| Bajski put (5-4) | 303.47 | 700 | 2.5 | 527.90 | 1.37 | 55 | 1.41 |
| Bajski put (4-3) | 327.05 | 700 | 2.5 | 527.90 | 1.37 | 57 | 1.43 |
| Bajski put (3-2) | 378.72 | 700 | 2.5 | 527.90 | 1.37 | 64 | 1.47 |
| Bajski put (2-0) | 399.65 | 700 | 2.5 | 527.90 | 1.37 | 66 | 1.48 |

B.3.3. Kanalizacione cevi od duktilnog livenog gvožđa

Projektom su predviđene cevi od duktilnog livenog gvožđa unutrašnjeg prečnika 900 i 600 mm sledećih karakteristika:

| nazivni prečnik – DN | ugradna dužina | spoljni prečnik – OD | unutrašnji prečnik - ID | debljina zida cevi | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 700 | 7 | 738 | 700 | 19 | 207 |
| 500 | 6 | 532 | 500 | 16 | 117 |

Razlika između sivog i duktilnog liva je u hemijskom sastavu – duktil liv sadrži magnezijum te ugljenik više nije sa oštrim, šiljastim završecima već je kuglastog oblika (nodularnog) koje pri deformaciji izazivaju male koncentracije naprezanja, odnosno materijal čine rastegljivim (duktilnim).

Cevi se spajaju uvlačenjem ravnog kraja u naglavak a vodonepropusnost spojeva obezbeđuje elastomerski zaptivač. Naglavak je tipa Stantyte a zaptivač Nitrile Stantyte. Naglavak cevi se, pri izgradnji, okreće ka uzvodnom kraju - ka rastu stacionaže. Na ravnom kraju se označava granica do koje treba naglavak navući. Spoljnu zaštitu cevi čini obloga od cinka (200 g/m2) koja se nanosi rasprskavanjem i epoksidni premaz. Unutrašnja zaštita cevi je obloga od cementnog maltera debljine 9 mm. Zaštita cevi je u skladu sa EN 598. Cevi se prekidaju u šahtu, mogu se seći alatima za sečenje brušenjem. Da bi presečen profil bio upravan na osu cevi, što predstavlja uslov za vezu dve cevi, neophodno je koristiti cirkometar, te označiti profil za sečenje i izvršiti sečenje. Nakon sečenja oba kraja je potrebno obraditi i zaštititi od korozije u svemu prema preporukama proizvođača cevi. Paleta proizvoda od duktilnog livenog gvožđa ima sve potrebne fazonske komade koje čine kanalizacionu mrežu funkcionalnom. Od fazonskih komada u ovom projektu je predviđen spojni prsten za šaht kojim se ostvaruje fleksibilna i nepropusna veza između cevi i zida šahta. Komad se postavi na cev i ankeruje u zid šahta a potom montira armatura i oplata.

Pri isporuci cevi treba pregledati, utvrditi eventualna oštećenja zaštitnog sloja, označiti mesta, evidentirati i izvršiti popravku. U slučaju da je cev poprimila ovalni presek treba izvršiti korekciju odgovarajućom opremom – cevnim razupiračima. Pre montaže cevi detaljno isplanirati broj cevi i dužinu poslednje cevi u segmentu kako bi se ispoštovao položaj šahtova predviđen projektom i optimalno iskoristile cevi. Ugrađeni komad cevi ne sme biti kraći od 2/3 dužine cevi (minimalno 2 m). Cevi se montiraju po segmentima - od šahta do šahta, u šahtu se cev prekida. Prva cev u segmentu se montira na nizvodni šaht, navuče se spojni prsten na ravni kraj cevi i postavlja se armatura za šaht. Poslednja cev u segmentu se seče, bez naglavka je i na nju se montira spojni prsten za šaht i gradi uzvodni šaht.

Izvođač radova pre nabavke cevi treba utvrditi potreban broj cevi na osnovu plana montaže cevi i šahtova.

B.3.4. Kanalizacione cevi od PVC-a

Projektom su predviđene cevi od PVC-a, za priključke postojeće i planirane kanalizacije prečnika 250 mm, za sekundarne vodove 200 mm a za priključak korisnika 160 mm.

Karakteristike PVC cevi su sledeće:

| nazivni prečnik – DN | ugradna dužina | spoljni prečnik – OD | unutrašnji prečnik - ID | debljina zida cevi | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 160 | 5 | 160 | 152.2 | 3.9 | 2.31 |
| 200 | 5 | 200 | 190.2 | 4.9 | 3.60 |
| 250 | 5 | 250 | 237.6 | 6.2 | 5.63 |

Spoj cevi se ostvaruje pomoću naglavka i gumenog zaptivnog prstena. Cevi se ne prekidaju u šahtu, samo se pažljivo iseče gornja polovina nakon kompletno izgrađenog šahta. Prolaz cevi kroz betonski zid šahta se vrši pomoću PVC uvodnika za šaht koji je sa spoljne strane premazan lepilom i posut peskom.

B.3.5. Rušenje postojeće kanalizacije

Opis postojeće kanalizacije je dat u poglavlju B.2. S obzirom na to da je postojeća kanalizacija neadekvatnog kapaciteta, nedovoljne dubine i u poprilično lošem stanju, Investitor se odlučio da se nakon stavljanja u funkciju novoprojektovane kanalizacione mreže, stara kanalizaciona mreža stavi van upotrebe rušenjem i zatrpavanjem. Na ovaj način se ostvaruje sledeće:

- oslobađa se trasa u uličnom frontu,

- izbegava se razmnožavanje glodara u profilu cevi,

- izbegava se nekontrolisan protok procednih i podzemnih voda kroz profil cevi,

- izbegava se nestabilnost putne konstukcije prouzrokovane mogućim rušenjem i sleganjem.

Aktivnosti u sklopu rušenja postojeće kanalizacije:

- S obzirom na nepouzdan položaj postojeće kanalizacije potrebno je izvršiti šlicovanje (ima jedan šaht ispred objekta broj 22 i jedan na uglu Bajskog puta i Vareške ulice).

- Iskop rova do temena cevi, utovar i odvoz materijala na deponiju.

- Razbijanje cevi, vađenje i odvoz šuta na deponiju.

- Zatrpavanje i zbijanje vršiti zemljom.

Rušenje postojeće se vrši nakon izgradnje nove kanalizacije.

Napomena: Za svaku aktivnost vezanu za postojeći sistem kanalizacije Izvođač radova je obavezan da pribavi saglasnost od JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

B.3.6. Priključci planirane kanalizacije

Predmetna kanalizacija predstavlja glavni prijemnik suvišnih voda sliva Kolektora II na teritoriji MZ Novo selo, te se na njega priključuje 6 planiranih deonica nižeg reda.

Duž trase nove kanalizacije je predviđena potpuna zamena asfaltnog puta te je projektom predviđeno da se izgrade i priključci za planiranu kanalizaciju kako bi se izbeglo ponovno rušenje asfaltnog puta pri izgradnji tih deonica.

Potpun opis priključnih vodova je dat u sklopu uvodnog dela poglavlja – Opis rešenja.

B.3.7. Sekundarna mreža

Duž kolektora koji se gradi od duktilnih cevi postavlja se i sekundarni vod. Preko sekundarne kanalizacione mreže vrši se priključenje slivnika i korisnika kanalizacije na kolektor. Gradi se od PVC cevi prečnika 200 mm. Postavlja se u zajednički rov sa kolektorom, paralelno sa kolektorom. Jedan vod spaja dva susedna armirano betonska šahta i na sredini voda je predviđen jedan PVC šaht. Nagib dna prati pad terena sa minimalnim nagibom od 5 ‰. Duž sekundanog voda je planirana ugradnja 6 PVC šahtova. Minimalna dubina sekundarnog voda je 1.3 m.

B.3.8. Priključenje korisnika

Priključenje korisnika kanalizacije se vrši preko sekundarne kanalizacije koja se potom priključuje na kolektor. Po evidenciji JKP “ViK” Subotica duž trase novog kolektora ima 5 postojećih priključaka i 40 koji nemaju kanalizacioni priključak. Po odluci odžavaoca kanalizacionog sistema jedna parcela može imati jedan kanalizacioni priključak.

Priključenje kraka priključenja korisnika, na sekundarni vod, se može vršiti:

- na cev sekundarnog voda – preko PVC jahača,

- na PVC šaht i

- na AB šaht na Kolektoru.

Postojeći priključak se u zelenom pojasu preseca i sa PVC cevi prosečne dužine 8 m priključuje na sekundarni vod ili šaht. Novi deo priključka se radi od PVC cevi prečnika 160 mm. Može se očekivati razni cevni materijal postojećih priključaka: PVC, AC, LGC, keramičke cevi. U slučaju različitog materijala, na  mestu spoja novog i starog kraka napraviti betonsku oblogu oko cevi debljine 10 cm i dužine 60 cm (po 30 cm obe cevi obuhvaćeno oblogom).

Novi krak priključenja korisnika obuhvata deo od ivice trotoara do mesta priključenja na sekundarni vod. Kraci se rade od kanalizacionih PVC cevi prečnika 160 mm (PVC 160), pad cevi je minimalno 10‰. Krak se zatvara sa PVC čepom. Mesto kućnog priključka određuje se na licu mesta, usaglašavanjem tehničkih pravila i zahteva budućeg korisnika. Položaj izrađenog kućnog priključaka na kolektor se određuje kosim odmeravanjem prema pravilima geodetske struke (od tri tačke koje se mogu indetifikovati na karti i terenu), vrši se arhiviranje na karti prigodne razmere i registruje (upisuju se vrednosti i skicira položaj kolektora) u građevinski dnevnik.

Prilikom izrade priključka nastojati da i priključni vod kanalizacije bude ispod uličnog voda vodovoda.

B.3.9. Armirano betonski šaht tipa A

Ovaj tip šahta se gradi duž kolektora prečnika 700 mm. Sastoji se od donjeg i gornjeg dela.

Donji deo šahta se gradi na licu mesta od armiranog betona. Unutrašnje dimenzije šahta su 100 x 140 x 200 cm. Fundiranje se vrši na sloju šljunka debljine 20 cm na koji se postavlja sloj nabijenog betona debljine 5 cm. Donja ploča je debljine 30 cm a zidovi i gornja ploča su debljine 25 cm. Gornja ploča ima kružni otvor prečnika 80 cm za silaz u šaht. Na mestu prolaza cevi kroz zid šahta predvidjena je ugradnja spojnika za šaht od duktil liva.

Gornji deo šahta je polumontažni od armiranog betona, sastoji se od: AB prstena, poklopne ploče i betonskog okvira sa poklopcem. AB prsten je unutrašnjeg prečnika 100 cm i debljine zida 10 cm postavlja se na donji deo šahta. Prstenovi su odabrani prema katalogu od proizvođača Potiski vodovodi - Horgoš. Projektant dozvoljava korišćenje prstena od drugog proizvođača, stim da nosivost prstena zadovolji statičke uticaje (opterećenje od saobraćaja, od zemlje i od sopstvene težine). Prstenovi moraju da budu vodonepropusni, kao i njihovi spojevi kako bi se sprečilo prodiranje podzemne vode u kanalizaciju. Poklopna ploča je u osnovi kružna, prečnika 120 cm debljine 15 cm, sa kružnim otvorom prečnika 60 cm za poklopac. Okvir se betonira na licu mesta i u njega se postavlja poklopac od duktil liva, poklopac je nosivosti 400 kN. Visina se podešava tako da je gornja ivica poklopca u ravni asfalta.

U šaht se na svakih 25 cm postavljaju penjalice od livenog gvožđa, stim da je prva na 50 cm od gornje ivice poklopca. Predviđeno je da se cev prekida na mestu šahta. Naknadnim betoniranjem u šahtu se formira kineta oblika polovine cevi.

B.3.10. Armirano betonski šaht tipa A sa lomom trase

Po ovom rešenju se gradi šaht 5. Gornji deo šahta se sastoji od okvira sa poklopcem. Donji deo je isti kao kod tipa A stim da je osnova donjeg dela povećana i prilagođena lomu i račvanju trase.

Šaht je petougaone osnove, unutrašnje površine 3.47 m2 sa stranama u rasponu od 1.1 do 1.85 m.

B.3.11. Armirano betonski šaht tipa B

Šaht tipa B se gradi duž kolektora prečnika 400 i 500 mm i na kraju priključnog kraka namenjenog za priključenje planirane kanalizacije poprečnih ulica

AB polumontažni šaht se sastoji od dna i gornjeg dela šahta koji je indentičan sa gornjim delom AB šahta na kolektoru (AB prsten unutrašnjeg prečnika 100 cm, poklopna ploča i okvir sa poklopcem).

Dno šahta se gradi na licu mesta od nabijenog betona MB 20, sastoji se od donje ploče i zida. Donja ploča je kružne osnove prečnika 130 cm, debljine 30 cm. Zid je u obliku prstena, debljine 20 cm i visine koja je 4 cm višlja od spoljnjeg prečnika najniže cevi, unutrašnji prečnik je 90 cm. Na mestu prolaza cevi kroz zid šahta predvidjena je ugradnja PVC uvodnika za šaht. Na donji deo šahta se postavlja montažni AB prsten. Predviđeno je da cev prolazi kroz šaht, na mestu šahta se izvrši produbljenje rova do predviđene kote fundiranja te se izvrši postavljanje tamponskog sloja i betoniranje dna šahta. Naknadnim betoniranjem, cev je do 1/2 visine u betonu a zatim se formira kineta sa padom prema cevi. Gornja polovina cevi se iseca nakon završetka izgradnje šahta.

Napomena: projektom je predviđena spoljna i unutrašnja oplata za dno šahta. Stoga se šaht ne sme betonirati bez propisno izgrađene oplate. Pogotovo, ne može se umesto spoljne oplate koristiti zemlja.

B.3.12. PVC šaht

PVC šahtovi se postavljaju duž sekundarne kanalizacione mreže. Sastoje se od dna, usponske cevi sa gumenom zaptivkom, teleskopskog gornjeg dela sa okvirom i poklopcem nosivosti 250 kN. Minimalna dubina šahta je 100 cm. Priključenje kraka korisnika na PVC šaht se vrši na vertikalni deo šahta (prosecanjem i lepljenjem) ili na dno šahta.

B.3.13. Slivnik

Namena kišnih slivnika je sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa slivne površine, trotoara i kolovoza. Slivnici u opštem slučaju se postavljaju u kolovoz sa obe strane ulice i čine sastavni deo putnog objekta. Oni se postavljaju tako da opslužuju od 300 do 800 m2 slivne površine ili tako da dotok vode kroz slivnik kreće između 5 - 10 l/s. Gustina postavljanja slivnika zavisi od pada prema slivniku. Ako je pad uzvodno i nizvodno od slivnika strm, broj potrebnih slivnika se povećava u odnosu na potreban broj slivnika pri blagom padu.

Slivnici se izrađuju u asfaltiranoj površini. Dotok vode do slivnika se obezbeđuje visinskim lociranjem ovog objekta i izradom armirano betonskog platoa između asfaltirane površine i rešetke slivnika u svemu prema datom detalju. Sam slivnik se sastoji od livenogvozdene rešetke dimenzije 45,5 x 46 cm, armirano betonskog platoa oko rešetke, poveznog dela u obliku lepeze, armirano betonskih prstena unutrašnjeg prečnika 50 cm, donje ploče od nabijenog betona debljine 10 cm i poveznog PVC voda prečnika 200 mm. Povezni vod se završava u slivniku lukom od 90 okrenutim prema dole, formirajući sifon. Ukupna dubina slivnika je 149 cm. Betonska ploča oko slivnika i povezni deo se armira u gornjoj i donjoj zoni armaturom Q-133. Ugradnja poveznog cevovoda se vrši iznad taložnika slivnika. Detalj predviđenog tipskog slivnika je dat u okviru grafičkih priloga. Tačan položaj slivnika određuje nadzorni organ i izvođač radova nakon sagledavanja nivelete slivne površine na licu mesta. Merne podatke i skicu položaja predviđenog slivnika svojim potpisom overa u građevinskom dnevniku nadzorni organ.

B.3.14. Ukrštanje kolektora sa objektima i instalacijama

U ulici pored predviđene trase kanalizacije nalaze se već drugi izgrađeni infrastrukturni objekti kao što su: električni vod nisko naponske i visoko naponske struje, ulični vodovod prečnika, postojeća kanalizacija, gasovod, TT kabel i instalacija kablovske  televizije. Zbog ove činjenice posebno se skreće pažnja izvođača radova da prilikom izgradnje vodi računa o ovim instalacijama. Osim toga trasa može da se ukršta sa neobeleženim infrastukturnim objektima. Na celoj trasi ovog kolektora treba očekivati nailazak na podzemne kućne priključke navedenih instalacija čije trase na kratkom potezu sem ukrštanja mogu da idu i paralelno sa trasom kolektora. Na projektom dato rešenje treba zatražiti saglasnost od svakog vlasnika prisutne instalacije.

Prilikom projektovanja Kolektora II bila su dostupna četiri izvora informacija o podzemnim instalacijama:

- Deo podzemnih instalacija je kartiran i već ucrtan u prilog Akta o urbanističkim uslovima, koji je u potpunosti preuzet.

- Deo informacija o podzemnim instalacijama je dobijen preko uslova za projektovanje i izgradnju od vlasnika instalacija. Načini prikaza instalacija se razlikuju od vlasnika i njihov kvalitet se kreće od orjentaciono ucrtanih do potpuno definisanih položaja. Sa istim nivoom tačnosti su ove instalacije i ucrtane u Situaciju ovog projekta.

- Postojeća kanalizacija nije kartirana te je su na terenu pronađeni šahtovi i slivnici i ucrtan je približan položaj.

Trasa kanalizacije je postavljena u asfaltnom putu, s obzirom na to da je širina rova 2.1 m i da je predviđeno priključenje već postojećih priključnih vodova korisnika na novu kanalizaciju, projektom je predviđeno rušenje cele širine asfaltnog kolovoza. Projektom utvrđen obim radova za rušenje i ponovno postavljanje kolovozne konstrukcije predstavlja maksimalni obim koji se Izvođaču radova može priznati.

Planirana putna konstrukcija se sastoji od sledećih slojeva:

- tucanik 30 cm,

- bitumenski nosivi sloj 2x6 cm i

- habajući sloj od asfalta 3 cm.

B.3.15. Saobraćajna signalizacija i obezbeđenje gradilišta

Privremena saobraćajna signalizacija se definiše posebnim elaboratom.

Za lokalni put duž ulice Bajski put treba izraditi Elaborat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova. S obzirom da je trasa kolektora u asfaltnom putu, da se ruši postojeća kanalizacija koja se nalazi u neposrednoj blizini puta neophodno je zatvaranje ulica i preusmeravanje lokalnog saobraćaja.

Investitor je obavezan da obavesti gradsko saobraćajno preduzeće o početku i trajanju radova. Pre i u toku građenja je neophodno obavestiti građane preko sredstava javnog informisanja o izmenama režima saobraćaja i izmeni trasa linija javnog gradskog i prigradskog saobraćaja. Obaveza Izvođača radova je da obezbedi opremu za čišćenje i pranje mehanizacije pri svakom izlasku iz kruga gradilišta kako bi se onemogućilo iznošenje materijala na put ili trotoar.

Projektom je predviđena nabavka i postavljanje opreme za obezbeđenje gradilišta: privremene pešačke i kolske mostove sa zaštitnom ogradom i zaštitna traka ili ograda koja obeležava zonu gradilišta. Potrebnu opremu usaglašava Izvođač radova sa vlastitom dinamikom radova i organizacijom gradilišta.

B.3.16. Tehnologija građenja

Izgradnji predmetnog kolektora mora se pristupiti planski pošto je potrebno graditi kolektor, za vreme gradnje mora funkcionisati postojeća kanalizacija, gradi se sekundarni vod, priključuje se postojeća na novu, takođe se priključuju i postojeći priključci korisnika na novi vod. Svi ovi navedeni radovi se vrše u frontu ulice koji je u potpunosti pokriven potrebnom infrastrukturom.

Sve aktivnosti vezane za postojeći sistem kanalisanja sprovoditi nakon pribavljanja saglasnosti za izgradnju od nadležne komunalne organizacije – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica što obuhvata:

- Odabir tehnologije radova sa izradom dinamičkog plana napredovanja radova i dinamičkim planom mehanizacije za tačno definisanu etapu izgradnje (od – do stacionaže). Posebno obratiti pažnju na obezbeđenje pumpi odgovarajućih kapaciteta kod privremenih prepumpavanja s obzirom na činjenicu da je kanalisanje na nivou grada opšteg sistema.

- Usaglasiti dinamički plan napredovanja radova sa JKP „Vik“ Subotica, što podrazumeva i terminiranje plana (prevođenje trajanja u kalendarske dane).

- sa dobijenom saglasnošću za izgradnju od JKP „Vik“ Subotica pristupiti izgradnji.

U ovom poglavlju je opisana opšta tehnologija izgradnje predmetne kanalizacione mreže dok je u ranijim poglavljima opisana tehnologija izgradnje specifičnih delova kanalizacije.

Prva aktivnost pri izgradnji kolektora je prenos trase na teren date Aktom o urbanističkim uslovima i ovim projektom. Trasa se prenosi na teren tako što se prvo prenesu fiksirana temena čiji je položaj definisan u odnosu na postojeće objekte.

Nakon lociranja temena ili nalaženja postavljenih bolcni, potrebno je locirati šahtove na mesta predviđena projektom. Položaj šahtova treba uskladiti sa dužinom duktilnih liveno gvozdenih cevi i sa položajem postojećih kanalizacija koje treba priključiti na Kolektor II. Duktil cevi su dužine 7 i 6 m, mogu se seći, s tim da dužina odsečene cevi ne sme biti kraća od 1 m. PVC cevi su dužine 5 m. Položaj postojećih kanalizacionih vodova je naznačen na Situaciji ali mikrolokaciju je potrebno utvrditi šlicovanjem na licu mesta.  Izgradnji kolektora se pristupa u pravcu rasta stacionaže. Prvo se uklanja asfaltni kolovoz na projektom datoj površini i odvozi na deponiju. Nakon toga se vrši otkrivanje tačnog položaja postojećih podzemnih uličnih instalacija, šlicovanjem duž cele trase kanalizacije.

Sledeća faza je adekvatna zaštita postojećih instalacija. Način zaštite, zbog važnosti instalacija, treba vršiti uz dogovor između izvođača radova, vlasnika instalacija i nadzornog organa.

Iskop rova se vrši mašinski uz uslov da je izvršena odgovarajuća zaštita instalacija i na to dobijena saglasnost od strane vlasnika instalacije i od strane nadzornog organa. Stabilnost rova se obezbeđuje sa odgovarajućom podgradom od metalne oplate (npr. Krings).  Izvođač radova je obavezan da za odabranu podgradu a na osnovu rezultata geomehaničkih ispitivanja izvrši proveru nosivosti podgrade tako da se spreči zarušavanje strana rova, odnosno zaštite radnici pri radu u i oko rova. Fino planiranje dna rova se vrši ručnim dokopavanjem. Sav iskopani materijal se utovara u kamione i odvozi na deponiju.

Snižavanje nivoa podzemne vode zavisi od vrste zemljišta, vrši se crpljenjem muljnom pumpom, kako je to u Geomehaničkom elaboratu preporučeno. Nivo vode do kompletnog zatrpavanja treba biti ispod dna radne jame, kako bi se obezbedila stabilnost cevovoda na isplivavanje i rad bez vode. U rov se postavlja i zbija sloj peska debljine 15 cm, na kojeg se postavljaju cevi. Na mestima naglavka dno se produbljuje kako bi cev ravnomerno nalegala celom svojom dužinom. Duktilne cevi se spajaju uvlačenjem ravnog kraja u naglavak, a spoj sa šahtom se ostvaruje pomoću spojnog prstena koji se ankeruje u zid šahta. Naglavak cevi se okreće ka rastu stacionaže. Po spajanju cevi se odmah vrši vizuelna kontrola spoja sa unutrašnje strane cevi. Građenje kolektora se vrši tako da se prvo izgradi šaht broj 1 u čijem zidu se montira spojni prsten prilikom montaže armature zida. Po izgrađenom šahtu, uvlači se cev u spojni prsten i sledi montaža cevi do sledećeg mesta za šaht. Na mestu šahta deo cevi sa naglavkom se seče (minimalna dužina 1 m), na kraju cevi se postavlja spojni prsten i gradi šaht sa postavljanjem spojnog prstena na dovodnom otvoru.

Nakon montaže segmenta između dva šahta vrši se zatrpavanje rova do planirane putne konstrukcije u slojevima debljine 20 do 30 cm uz zbijanje svakog sloja. Zbijanje bočnog i glavnog zatrpavanja se može vršiti ručno ili mehanički a sloj za prekrivanje (najmanje 30 cm iznad cevi) se mora zbijati ručno. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeće zahteve: najmanju zbijenost 92 % (po Proktoru – JUS U.B1.038 – Određivanje optimalnog sadržaja vode) ili najmanji modul stišljivosti Ms=250 N/mm2 (JUS U.B.046 – Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče). Poslednji sloj zatrpavanja rova – sloj na koji se postavlja putna konstrukcija mora zadovoljiti sledeće zahteve: najmanju zbijenost 95 %  ili najmanji modul stišljivosti Ms=350 N/mm2. Broj, način i mesta terensko – laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određuje nadzorni organ.

Pored ove zvanične kontrole zbijenosti, projektom je predviđena interna kontrola koju vrši Nadzorni organ sa instrumentom sa lakim padajućim tegom. Uređaj se koristi kao brza metoda za ocenu dinamičkog modula deformacije. Uklanjanje podgrade treba da se izvodi postepeno i paralelno sa zatrpavanjem i zbijanjem materijala u rovu. Nakon izgrađenog segmenta kolektora između dva šahta, u šahtu se uzvodna cev zatvara kanalizacionim zatvaračem – bakostopom i tako nizvodna deonica stavi u funkciju, a na uzvodnom segmentu kolektora se nastavlja sa izgradnjom.

Paralelno sa izgradnjom kolektora odnosno zatrpavanjem rova gradi se sekundarna kanalizacija PVC DN 200 mm i vrši priključenje postojećih priključaka. Nakon zatrpavanja rova i izvršenog dokaza kvaliteta zbijenosti pristupa se izradi putne konstrukcije.

Gotova deonica se snima i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi. Pre upotrebe treba izvršiti tehnički prijem kolektora i izraditi projekat izvedenog stanja u smislu člana 105 Zakona o planiranju i izgradnji objekata iz 2003. godine, ako je bilo izmena glavnog projekta u toku građenja. Ako nije odstupljeno od glavnog projekta, Investitor, Izvođač i Nadzorni organ konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.

U toku izvođenja radova Izvođač mora voditi računa o sprečavanju prodora atmosferskih voda u rov. U tom cilju treba održavati postojeće atmosferske kanale u funkcionalnom stanju. Organizacija gradilišta treba da omogućuje pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima. Pre formiranja gradilišta, tj. pre otpočinjanja radova Izvođač je dužan ishodovati uslove, odnosno saglasnost za regulaciju saobraćaja za vreme izvođenja svih radova, uključivo sa izradom elaborata o regulisanju saobraćaja vreme izvođenja radova. Izvođač je obavezan da pre početka izvođenja radova prouči ovaj Glavni projekat. Za sve nejasnoće i eventualne greške projekta izvođač mora tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Sastavila:

Vera Bukarica dipl.građ.ing.