## predmer po pos
R. br. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno
Napomene: 1. Nova kanalizaciona mreža se sastoji od: - Kolektora - PVC 400 dužine 32m i PVC 315 dužine 192 m, - 1 priključnog voda za planiranu kanalizaciju: PVC 250 L=16.
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop zemlje (80 % mašinski, 20 % ručni iskop) II kategorije sa pravilnim, vertikalnim, odsecanjem bočnih strana rova i grubim planiranjem dna rova. Širine rova za kolektor je: za PVC 400 je 1,1m i za PVC 315 je 1,0 m. Rov priključnog voda je prosečne dubine 2 m, širina rova je 0,8 m. Zemlju iz iskopa rova utovariti u transportno sredstvo za odvoz na deponiju. Količine za kolektor su preuzete iz dolaznice elemenata predmera.
Obračun po m3 rova.
| Kolektor | m3 | 376.87 | 300 | 113061
| Priključni vod: 0,8*2,0*16= | m3 | 25.6 | 200 | 5120
2. | Fino planiranje dna iskopa sa tačnošću +/-1cm. Iskopani materijal se odbacuje na minimalno 2 m od ivice rova.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| Kolektor | m2 | 227.47 | 30 | 6824
| Priključni vod: 0,8*16= | m2 | 12.8 | 30 | 384
3. | Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje majdanskog peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu, u zonu cevi i u rov do putne konstrukcije. Posteljica je debljine 15 cm. Zona cevi obuhvata prostor oko cevi i 30 cm iznad temena. Putna konstrukcija je debljine 29 cm. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeći zahtev: najmanju zbijenost 92 % (po Proktoru – JUS U.B1.038) ili najmanji modul stišljivosti Ms=250 N/mm2 (JUS U.B.046). Poslednji sloj zatrpavanja rova – sloj na koji se postavlja putna konstrukcija mora zadovoljiti sledeći zahtev: najmanju zbijenost 95 % ili najmanji modul stišljivosti Ms=350 N/mm2. Broj, način i mesta terensko – laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla, zvaničnih i nezvaničnih, u rovu određuje nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom.
Obračun po m3 ugrađenog peska.
| Kolektor:43,6+115,74+19,0= | m3 | 178.34 | 650 | 115921
| Priključni vod: 0,8*0,65*16= | m3 | 8.32 | 650 | 5408
4. | Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje vode vršiti odgovarajućom tehnologijom u zavisnosti od vrste zemljišta. Za vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode.
Obračun po m’ deonice, gde je vršeno sniženje.
| Kolektor | m | 224 | 1200 | 268800
| Priključni vod | m | 16 | 800 | 12800
5. | Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4km. Obračunom obuhvatiti čišćenje i pranje mehanizacije pri svakom izlasku iz kruga gradilišta.
Obračun po m3.
| Kolektor | m3 | 198.6 | 250 | 49650
| Priključni vod | m3 | 16 | 250 | 4000
6. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20 cm. Zbijanje zemljom vršiti do zbijenosti okolnog terena.
Obračun po m3.
| Kolektor | m3 | 178 | 200 | 35600
| Priključni vod | m3 | 9.6 | 200 | 1920
7. | Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade.
| Kolektor | m2 | 830.05 | 650 | 539533
| Priključni vod: 2*2,0*16= | m2 | 64 | 650 | 41600
8. | Produbljivanje iskopa i postavljanje tampon sloja debljine 15 cm od šljunka. Jediničnom cenom obuhvatitit iskop, odvoz viška zemlje, nabavku i ugradnju šljunka. Napomena: Ova pozicija se radi u slučaju utvrđene nestabilne podloge na licu mesta. O potrebi angažovanja ove pozicije odlučuje izvođač, nadzorni organ i investitor, što se konstatuje i overava u građevinskom dnevniku.
| Privremeni priključni vod: 0,15*1,1*224= | m3 | 36.96 | 1850 | 68376
Ukupno zemljani radovi: |  |  |  |  | 1268997
II MONTAŽNI RADOVI
1. | Nabavka, dopremanje, polaganje, tačno nivelisanje PVC kanalizacionih cevi klase S20. Jediničnom cenom je obuhvaćen i spojni materijal kao i PVC cevni uvodnik za šaht. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom svojom dužinom mora ležati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti produbljenje. Cev se mora tačno nivelisati.
Dozvoljeno odstupanje od projektom predviđenih kota je maksimum +/-0,2 cm.
Obračun po m’ efektivno montiranog i ispitanog cevovoda.
- kolektor
| PVC 400 | m | 32 | 3600 | 115200
| PVC 315 | m | 192 | 2100 | 403200
| - priključni vod-PVC 250 | m | 16 | 1300 | 20800
Ukupno montažni radovi: |  |  |  |  | 539200
III BETONSKI RADOVI
1. | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih polumontažnih revizionih šahtova tipa B. Jediničnom cenom je obuhvaćeno sledeće: *Dodatni zemljani radovi na proširenju i produbljenju radne jame. *Izrada tamponskog sloja od šljunka d=8cm. *Izrada potrebne oplate za donji deo šahta. *Izrada temeljnog dela šahta od nabijenog betona MB20 koji se sastoji od ploče kružnog oblika prečnika 130 cm, debljine 30 cm, i zida cilindričnog oblika debljine 20 cm. *Nabavka, dopremanje i ugradnja AB montažnih prstenova unutrašnjeg prečnika 100 cm, debljina zida iznosi 10 cm. Fuge se malterišu cemetnim vodonepropusnim malterom sa obe strane. *Nabavka, dopremanje i ugrađivanje poklopne montažne AB ploče debljine 15 cm. *Nabavka, dopremanje i ugrađivanje poklopca od duktil liva, prečnika 600 mm, nosivosti 400 kN sa namenskim ključem i zaptivnom gumom, zajedno sa izradom betonskog prstena za korekciju. Nabavka materijala i ugradnja penjalica od livenog gvožđa pomoću polimer-maltera.
*Prosecanje cevi u šahtu, prosecanje izvršiti tako da ne dođe do dodatnog oštećenja cevi. Prolaz cevi kroz zid se ostvaruje pomoću PVC uvodnika za šaht koji se sa spoljne strane namaže lepilom i pospe peskom. *Nabavka materijala i izrada kinete u padu ka cevi. *Prosečna dubina šahta je 2, m.
| Obračun po šahtu. | kom | 7 | 33000 | 231000
Ukupno betonski radovi: |  |  |  |  | 231000
IV ASFALTERSKI RADOVI
1. | Rušenje postojeće asfaltnog puta na trasi kanalizacije i vraćanje u prvobitno stanje. Obračunom je obuhvaćena širina rova za 0,2 m proširena sa obe strane rova. Jediničnom cenom obuhvatiti sledeće: - Mašinsko sečenje asfaltne konstrukcije, vađenje svih slojeva kolovozne konstrukcije, utovar šuta, transport na srednju transportnu daljinu od 4 km i istovar šuta na deponiji.
- Nabavka materijala, dopremanje i postavljanje kolovozne konstrukcije koja se sastoji od: - AB ploče debljine 25 cm armirane sa Q-133, - i asfaltni habajući sloj debljine 4 cm.
Obračunom obuhvatiti sve potrebne kontrole kvaliteta ugrađenih slojeva.
| Obračun po m2. | m2 | 21 | 3500 | 73500
Ukupno asfalterski radovi: |  |  |  |  | 73500
VI OSTALI RADOVI
1. | Iskolčenje trase kanalizacione mreže prema projektu i prema elemetima iz Akta o urbanističkim uslovima.
Obračun po m` kanalizacione mreže.
| Kolektor | m | 224 | 20 | 4480
| Priključni vod | m | 16 | 20 | 320
2. | Geodetsko snimanje kanalizacione mreže. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj kanalizacije i objekata na njemu. Snimanje vrši ovlašćena ustanova u prisustvu nadzornog organa. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Podaci se, pre predaje ovlašćenoj ustanovi za kartiranje, daju na uvid nadzornom organu.
Obračun po m` kanalizacione mreže.
| Kolektor | m | 224 | 75 | 16800
| Priključni vod | m | 16 | 75 | 1200
3. | Kartiranje izvedene i snimljene kanalizacione mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.
Obračun po m` kanalizacione mreže.
| Kolektor | m | 224 | 30 | 6720
| Priključni vod | m | 16 | 30 | 480
4. | Šlicovanje na trasi kanalizacije u cilju pronalaženja postojećih podzemnih instalacija. Šlicovanje izvršiti na mestima koja odredi nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija, iznad svake instalacije koja se ukršta ili paralelno vodi na malom rastojanju od kolektora, sekundarne mreže, paralelnog voda, priključnog voda i kućnih priključaka. U slučaju da je, nakon upoređivanja kartiranog i stvarnog stanja položaja podzemnih instalacija, utvrđena razlika koja utiče na rešenje dato projektom, izveštava se Nadzorni organ, Projektant i vlasnik instalacije. Rov je širine 0,4 m, potrebne dužine i dubine.
Obračun po komadu izvedenog otkopa.
| Kolektor | kom | 8 | 500 | 4000
| Priključni vod | kom | 3 | 500 | 1500
5. | Zaštita otkrivenih podzemnih uličnih instalacija i priključaka korisnika u rovu sa kojima se nova kanalizacija ukršta. Način zaštite, bilo da je to kačenje ili oslanjanje na gredni nosač, se određuje u saglasnosti sa nadzornim organom i vlasnikom instalacije.
Obračun po stvarno zaštićenoj instalaciji.
| ulična instalacija | kom | 8 | 1200 | 9600
| priključak korisnika | kom | 26 | 200 | 5200
6. | Izgradnja i priključenje slivnika na novu kanalizacionu mrežu. Obračunom obuhvatiti dodatne zemljane radove (iskop, odvoz zemlje, zatrpavanje rova peskom) i sav potreban rad i materijal na izradi sledećih elemenata: - donja ploča od nabijenog betona, kružne osnove prečnika 80 cm, debljine 10 cm, - 3 AB prstena unutrašnjeg prečnika 50 cm, debljine zida 5 cm, - okvir i rešetka od duktil liva, nosivosti 250 kN zajedno sa betonskim okvirom i platoom u nagibu oko slivnika, - priključni krak od PVC cevi prečnika 200 mm. Prosečna dužina kraka je 3 m. Rušenje i vraćanje asfaltnog kolovoza je obuhvaćeno drugom pozicijom. Lokaciju slivnika utvrđuje Izvođač radova uz saglasnost Nadzornog organa.
| Obračun po komadu slivnika. | kom | 8 | 15000 | 120000
7. | Ispitivanje kvaliteta izgrađene kanalizacione mreže snimanjem samohodnom kamerom. Snimanjem se utvrđuje kvalitet spojeva cevi i nagib dna cevi. Obračunom obuhvatiti i izradu izveštaja o izvršenom snimanju.
Obračun po m.
| Kolektor | m | 224 | 200 | 44800
| Priključni vod | m | 16 | 200 | 3200
8. | Priključenje Kolektora II 4.a2 faze izgradnje na Kolektor II 4.a1 faze izgradnje. Obračunom obuhvatiti rušenje zida od opeke,postavljanje cevi DN 400, zatvaranje prostora oko cevi, odvoz šuta na deponiju, čišćenje i priprema cevi za montažu.
| Obračun paušalno. | pauš. |  |  | 1500
9. | Ispiranje izgrađenih deonica od unešenog materijala. 224+16=
| Obračun po m. | m | 240 | 100 | 24000
10. | Izmeštanje uličnih postojećih podzemnih instalacija na mestu ukrštanja sa kanalizacijom. Davanje rešenja (presecanje, zamena, promena horizontalnog ili vertikalnom položaja i sl.) i samo izmeštanje instalacija vrši isključivo vlasnik te instalacije. Obračunom obuhvatiti izmeštanje na dužini do 4 m.
Obračun po izvršenom izmeštanju ulične instalacije instalacije.
| električni kabeli | kom | 1 | 50000 | 50000
| gasovod | kom | 1 | 50000 | 50000
| TT kablovi | kom | 1 | 50000 | 50000
| vodovod | kom | 1 | 70000 | 70000
11. | Izmeštanje kućnih postojećih podzemnih priključaka na mestu ukrštanja sa kanalizacijom. Davanje rešenja (presecanje, zamena, promena horizontalnog ili vertikalnom položaja i sl.) i samo izmeštanje instalacija vrši isključivo vlasnik te instalacije. Obračunom obuhvatiti izmeštanje na dužini do 4 m.
Obračun po izvršenom izmeštanju kućnog priključka.
| električni kabeli | kom | 5 | 7000 | 35000
| TT kablovi | kom | 5 | 7000 | 35000
| vodovod | kom | 5 | 9000 | 45000
| KDS kablovi | kom | 5 | 7000 | 35000
| gasovod | kom | 5 | 9000 | 45000
12. | Izrada Elaborata radne saobraćajne signalizacije za vreme izgradnje kanalizacije u Ulici Marka Marulića.
| Obračun paušalno. | pauš. |  |  | 20000
13. | Postavljanje privremene saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje kanalizacije u Ulici Marka Marulića. Obračunom obuhvatiti nabavku i postavljanje sve potrebne privremene signalizacije: saobraćajne znake (za upozorenje nailaska na zatvoren put zbog radova, preusmeravanja saobraćaja i sl.) i svetlosne oznake u svemu prema Elaboratu radne saobraćajne signalizacije za vreme izgradnje kanalizacije na deonici lokalnog puta u Ulici Marka Marulića.
| Obračun paušalno. | pauš. |  |  | 25000
14. | Nabavka i postavljanje opreme za obezbeđenje gradilišta: privremene pešačke i kolske mostove sa zaštitnom ogradom i zaštitna traka ili ograda koja obeležava zonu gradilišta.
| Obračun paušalno. | pauš. |  |  | 25000
15. | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad i peska u rovu nove kanalizacije i zbijenosti peska pri zatrpavanju postojeće zidane kanalizacije, instrumentom sa lakim padajućim tegom. Kontrolu vrši Nadzor na mestima prema sopstvenom odabiru, minimum jednom na dužini od 2 m. Obračunom obuhvaćeno i davanje izveštaja u formi koju daje uređaj sa komplet upisanim podacima: datum, stacionaža, meteorološki opis vremena i vrsta podloge.
| Kolektor II | kom | 115 | 320 | 36800
16. | Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad cevi i peska u rovu od strane zvanične institucije sa davanjem izveštaja o izvršenoj kontroli. Kontrola se vrši: određivanjem optimalnog sadržaja vode - po Proktoru ili određivanjem modula stišljivosti metodom kružne ploče. Mesta ispitivanja određuje Nadzorni organ, obračunom obuhvatiti 5 ispitivanja duž Kolektora II.
Obračun paušalno.
| Kolektor II | pauš. |  |  | 15800
17. | Rušenje i ponovno vraćanje u prvobitno stanje površina od raznog materijala na trasi kanalizacije.
Obračun po m2.
| površine od sitnog kamena | m2 | 4 | 300 | 1200
| površine od betona | m2 | 5 | 1200 | 6000
| površine od betonske kocke | m2 | 4 | 800 | 3200
| trotoar | m2 | 3 | 1200 | 3600
18. | Izrada betonske obloge kao mehaničke zaštite cevi. Betonska obloga se radi od betona MB 20 debljine 15 cm. Obračunom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu obloge kao i oplati i razupirače.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| (0,6*0,6-0,315*0,315*3,14/4)*43,9= | m3 | 12.3846 | 3500 | 43345.9518
19. | Vraćanje atmosferskog kanala u prvobitno stanje na trasi kanalizacije.
| Obračun po m kanala. | m | 43.9 | 850 | 37315
20. | Izrada projekta izvedenog objekta prema članu 105, Zakona o planiranju i izgradnji iz 2003. god. ili sačinjavanje zapisnika da su izvedeni radovi jednaki projektovanim. Potrebu izrade projekta određuje nadzorni organ.
| Obračun paušalno. | pauš. |  |  | 40000
Ukupno ostali radovi: |  |  |  |  | 916060.9518
VI PRIKLJUČENJE KORISNIKA
1. | Nabavka materijala i izrada novog kraka priključka korisnika na kanalizaciju. Priključenje kraka korisnika se vrši na sekundarni vod na PVC šaht ili na AB šaht. Prosečna dužina kraka kućnog priključka je 7 m, obuhvata dužinu od ivice trotoara do mesta priklučenja na sekundarni vod. Jed. cenom je obuhvaćeno sledeće: *iskop rova prosečne dubine 1.4 m, širine 0.8 m, *nabavka i ugrađivanje peska ispod cevi u sloju debljine 10 cm, pored cevi i iznad cevi 30 cm, *nabavka materijala, ugradnja i proba na pritisak kraka priključka korisnika - PVC 160,
*nabavka materijala i izrada priključnog komada, u slučaju da je priključenje u dno PVC šahta potreban je PVC luk 45, DN160 i redukcija DN200/160, u slučaju da se priključenje vrši na vertikalni deo PVC šahta ili direktno na sekundarni vod potreban je PVC jahač.
* nabavka i postavljanje PVC cevi DN 160 sa min. padom od 10‰, krak se zatvara PVC čepom *zatrpavanje rova zemljom iz iskopa *razastiranje viška zemlje u krugu gradilišta *Geodetsko snimanje i kartiranje priključnih vodova. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj priključka na kanalizaciju. Snimanje i kartiranje vrše ovlašćene ustanove.
| Obračun po komadu. | kom | 21 | 18000 | 378000
Ukupno priključenje korisnika: |  |  |  |  | 378000
D.3. Rekapitulacija
I | ZEMLJANI RADOVI | 1268997
II | MONTAŽNI RADOVI | 539200
III | BETONSKI RADOVI | 231000
IV | ASFALTERSKI RADOVI | 73500
V | OSTALI RADOVI | 916060.9518
VI | PRIKLJUČENJE KORISNIKA | 378000
UKUPNO: |  | 3406757.9518
D.4. Glavna rekapitulacija
| Kolektor u Ul. Stevana Mokranjca | 10455553
| Kolektor u Ul. Marka Marulića | 3406757.9518
13862310.9518
Sastavili:
Goran Dulić građ.teh.
Vera Bukarica, dipl.građ.ing.

## dokaznica
D. Predmer i predračun radova za Kolektor II u Ulici Marka Marulića
D.1. Dokaznica elemenata predmera
Početna stacionaža | Završna stacionaža | Površina | Asfaltna površina | Zapremina iskopa | Površina oplate rova | Zapremina posteljice | Zapremina cevi | Zapremina zasipa cevi | Zapremina zasipa rova zemlja | Zapremina zasipa rova pesak | Višak
0 | 4.9 | 5.3911 | 7.35 | 12.0634 | 23.8934 | 1.0763 | 0.66536 | 2.925 |  | 7.3967 | 12.0634
4.9 | 7.6 | 2.9703 |  | 6.3941 | 12.7057 | 0.59305 | 0.36663 | 1.6118 | 3.8227 |  | 2.5714
7.6 | 9.4 | 1.98 |  | 4.2152 | 8.384 | 0.39536 | 0.24442 | 1.0745 | 2.5009 |  | 1.7143
9.4 | 25.4 | 17.6001 |  | 36.4021 | 72.5856 | 3.5143 | 2.1726 | 9.5511 | 21.164 |  | 15.2381
25.4 | 26.03 | 0.68861 | 0.882 | 1.3792 | 2.758 | 0.1375 | 0.085003 | 0.37369 |  | 0.78301 | 1.3792
26.03 | 32 | 6.5715 | 8.358 | 12.947 | 25.9296 | 1.3122 | 0.8112 | 3.5662 |  | 7.2575 | 12.947
32 | 35.1 | 3.1 | 4.34 | 5.9737 | 13.1874 | 0.58993 | 0.26098 | 1.559 |  | 3.5638 | 5.9737
35.1 | 51.1 | 16 |  | 29.9808 | 66.3616 | 3.0448 | 1.347 | 8.0466 | 17.5424 |  | 12.4384
51.1 | 55.4 | 4.3004 |  | 7.7108 | 17.1415 | 0.81828 | 0.36201 | 2.1625 | 4.3679 |  | 3.3428
55.4 | 58.8 | 3.4373 |  | 5.0585 | 11.477 | 0.64702 | 0.28624 | 1.7099 | 2.4154 |  | 2.6432
58.8 | 92.9 | 34.1003 |  | 41.868 | 97.376 | 6.4892 | 2.8708 | 17.1494 | 15.3586 |  | 26.5094
92.9 | 95 | 2.1714 |  | 3.1928 | 7.2257 | 0.39963 | 0.1768 | 1.0561 | 1.5603 |  | 1.6325
95 | 138 | 43 |  | 73.1086 | 163.4172 | 8.1828 | 3.6201 | 21.6253 | 39.6804 |  | 33.4282
138 | 181 | 43.0004 |  | 68.7226 | 154.6452 | 8.1828 | 3.6201 | 21.6253 | 35.2944 |  | 33.4282
181 | 187.4 | 6.4 |  | 10.1082 | 22.7763 | 1.2179 | 0.5388 | 3.2186 | 5.1328 |  | 4.9754
187.4 | 189.3 | 1.9 |  | 2.9598 | 6.6796 | 0.36157 | 0.15996 | 0.95554 | 1.4828 |  | 1.4771
189.3 | 198 | 8.7001 |  | 13.6294 | 30.7388 | 1.6556 | 0.73244 | 4.3754 | 6.866 |  | 6.7634
198 | 200 | 2 |  | 3.1504 | 7.1008 | 0.3806 | 0.16838 | 1.0058 | 1.5956 |  | 1.5548
200 | 224.16 | 24.1602 |  | 38.0008 | 85.6656 | 4.5976 | 2.034 | 12.1504 | 19.2188 |  | 18.782
Ukupno: |  | 227.4719 | 20.93 | 376.8653 | 830.0491 | 43.5965 | 20.5228 | 115.7422 | 178.0031 | 19.0009 | 198.8624