C. STATIČKI    PRORAČUN

| C.1. Provera sigurnosti isplivavanja šahta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipski šaht A - uzet je kao merodavni najdublji šaht a nivo podzemne vode je izjednačen sa kotom terena Sile koje sprečavaju isplivavanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G d.ploče = | 1,5*2,9*0,3*25= |  |  |  |  |  |  | 32.62 | kN |
| G zidova = | (2*1,25+2*2,65)*0,25*2*25-1,4*1,4*3,14/4*0,25*25*2= |  |  |  |  |  |  | 78.27 | kN |
| G g.ploče = | (1,5*2,9-0,8*0,8*3,14/4)*0,25*25= |  |  |  |  |  |  | 24.05 | kN |
| G prstena = | 1,1*1,1*3,14/4*0,1*0,5*25*2= |  |  |  |  |  |  | 2.37 | kN |
| G pokl.ploče = | (1,2*1,2*3,14/4-0,6*0,6*3,14/4)*0,15*25= |  |  |  |  |  |  | 3.18 | kN |
| G zemlje = | (1,5*2,9-1,2*1,2*3,14/4)*1,3*20= |  |  |  |  |  |  | 83.71 | kN |
| G poklopca= |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | kN |
|  |  |  |  |  |  | G= |  | 224.70 | kN |
| Uzgon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= | 1,5*2,9*3,85*10= |  |  |  |  | U= |  | 167.48 | kN |
| Faktor sigurnosti na isplivavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fs= | G/U= | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |

Faktor sigurnosti je zadovoljavajući sobzirom da je nivo podzemne vode izjednačen sa kotom terena

| C.2. Provera sigurnosti isplivavanja cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sile koje sprečavaju isplivavanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gzemlje= | D'*hNPV*tla+D'*(h-hNPV)*'= |  |  |  |  |  | 8,00 | kN/m |
| Gcevi= |  |  |  |  |  |  | 0,07 | kN/m |
|  |  |  |  |  |  | G= | 8,07 | kN/m |
| Uzgon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U= | D'2*/4*vode= |  |  |  |  |  | 1,26 | kN/m |
| Fs= | G/U= | 6,42 |  |  |  |  |  |  |
| C.3. Provera opterećenja na koti fundiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F= | a2*/4= | 1,33 | m2 |  |  |  |  |  |
| r= | G+P)/F= |  | 173,29 | kN/m2 | < | = | 200 | kN/m2 |

# Sastavila:

Vera Bukarica dipl.građ.ing.