### B. TEHNIČKI OPIS

Suvišne vode naselja Subotica se odvode opštim sistemom kanalisanja. Plansko kanalisanje grada, na novim osnovama, počinje 1987. godine izradom Generalnog rešenja kanalizacije grada – Subotice (Građevinski fakultet – Institut za građevinarstvo, Subotica, E – 3747). Po ovom rešenju, unutar tadašnje granice građevinskog reona u pogledu kanalisanja, površina je podeljena na devet slivnih područja (0, I, II, ..., VII i industrijski kolektor). Položaj glavnih kolektora je generalno gledano paralelan i usmeren pravcem od severo-zapada ka jugo-istoku gde na obali jezera Palić sve prikupljene vode prihvata prečistač. Promene u prostorno planskim dokumentima grada nameću potrebu kontinualnog preispitivanja ranije datih tehničkih rešenja.  Generalno rešenje je pretrpelo dve takve revizije: Kolektor V 2001. i Kolektor II 2002. godine. U skorije vreme je neophodno izvršiti reviziju rešenja kanalisanja na celoj teritoriji Subotice i Palića s obzirom na promene koncepcije kanalisanja u toku prethodnog perioda nastale projektovanjem i izgradnjom i promene koje je doneo „Generalni plan Subotica – Palić do 2020. godine“ (proširenje granica građevinskog reona i promenjena namena pojedinih površina naselja, promena gustina stanovanja i sl.).

U proteklom periodu vršena je izgradnja kanalizacione mreže sa neujednačenom gradnjom glavnih kolektora. Ovo je doprinelo da su delovi sliva preorijentisani, te su se granice nekih slivova u značajnoj meri pomerile, koriste se veoma stari kanalizacioni vodovi koji nisu bili obuhvaćeni Generalnim rešenjem, u upotrebi su improvizovana rešenja putem otvorenih kanala ili plitko postavljenih kanala sa minimalnim nagibima dna cevi i sl.

Najmanje izgrađen kolektor je Kolektor sliva II. Velika planirana početna investiciona vrednost ovakvog objekta je razlog da se izgradnja Kolektora II podeli u pet faza koje obuhvataju: Ulicu Matije Gupca od ugla sa Ulicom Sonje Marinković do Trga Žrtava Fašizma, preko Ulice Petefi Šandora do Trga Veselina Masleše Ulicom Bajski put, te krak Vareškom ulicom sve do Ulice Vilmoša Harangoza i krak u Ulici Stevana Mokranjca. Sledeći veliki potez izgradnje Kolektora II je krak koji Trgom Lajoša Vermeša nastavlja sve do krajnjih tačaka sliva u Ulici Edvarda  Kardelja.

#### Predmet ovog projekta je 4.b faza izgradnje kanalizacione mreže koja pripada slivu Kolektora II, a obuhvata sledeće ulice: Varešku, Petra Svačića, Stevana Filipovića, Augusta Cesarca, Stevana Mokranjca i Harangozo Vilmoša. Mreža je podeljena na pet deonica, po ulicama, ukupne dužine 1501.10 m, gradi se od PVC cevi prečnika 400 mm i cevi od duktilnog livenog gvožđa prečnika 500, 600, 700 i 800 mm. Uslov za početak gradnje predmetne 4.b. faze je izgrađen recipijent  - Kolektor II – 3. faza – u Ulici Bajski put prečnika 900 mm.

B.1. Prikaz raspoloživih podloga

B.1.1. Revizija tehničkog rešenja kanalisanja

Revizija tehničkog rešenja kanalisanja, izrađena je od strane Zavoda za vodoprivredu, Subotica, broj 107/2004, avgusta 2005. godine. Ona obuhvata reviziju kanalisanja sliva kolektora II na teritoriji M.Z. Novo selo, odnosno površine koja je sa severa ograničena Železničkom prugom Subotica-Sombor, sa juga ulicom JNA, sa zapada sa granicom slivnog područja kolektora 0, a sa istoka Karađorđevim putem.

Po ovom rešenju opštim sistemom kanalizacione mreže zajednički se odvode upotrebljene vode stanovništva i atmosferske padavine. Ovo opredeljenje važi za kanalisanje na nivou grada.

Merodavni podaci po kojima je dimenzionisana kanalizacija

- specifična produkcija komunalnih upotrebljenih voda od strane stanovništva u danu maksimalne potrošnje vode iznosi:

qsp=200lstdan=200lst24∗3600s=0.00231ls∗st

- gustina stanovništva je preuzeta iz Generalnog rešenja i iznosi:

- za kolektivno stanovanje 	90 st/ha

- za individualno stanovanje 	60 st/ha

- Merodavna padavina je kiša povratnog perioda 1 godine, ITP kriva je preuzeta iz Generalnog rešenja i data je u narednoj tabeli.

ITP kriva povratnog perioda Tr=1 godina

| t (min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q (l/s/ha) | 135 | 107 | 90 | 76 | 60 | 50 | 42 | 36 | 31 | 28 | 26 |

- koeficijent oticaja

| Površina | glavni objekat | sporedni objekat | dvorište | put | zeleni pojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ko | 0.9 | 0.3 | 0.05 | 1 | 0.1 |

ko=0.25 – za površine sa manje objekata na parceli, to su kvartovi bliže železničkoj pruzi, k1=0.35 – za površine sa većim procentom izgrađenosti, to su kvartovi bliže centru grada i k2=0.6 – za površine koje su u centralnom delu grada (koeficijent isti kao u Generalnom rešenju).

Hidraulički proračun

Rešenje kanalisanja predmetnog sliva je dato pomoću računarskog programa Canalis 5.3 i to od unosa postojeće kanalizacije, preko formiranja nove mreže, unošenja merodavnih veličina za dimenzionisanje, proračuna protoka i samog dimenzionisanja mreže odnosno hidrauličkog proračuna i visinskog postavljanja.

Na predmetnom slivu nema industrijskih zona a kućni otpadni protok je računat na osnovu uticajnih površina prema sledećem obrascu:

Qo = qs * n * A / 1000

gde su:

Qo  	- otpadni protok (l/s)

qs	- specifična produkcija (l/s * 1000 st)

n	- gustina naseljenosti (st / ha)

Za proračun atmosferskog protoka je korišćena racionalna metoda. Za proračun je potrebno zadati vreme ulaza koje predstavlja vreme potrebno da najudaljenija kap kiše sa sliva dođe do odgovarajućeg slivnika na kanalizacionoj mreži. Preporučena joj je vrednost od 5 do 15 minuta. Da bi se proračun mogao izvršiti potrebno je zadati nagib cevi i apsolutnu hrapavost. Za zadato vreme ulaza, preko ITP krive, računa se za svaku deonicu početni intenzitet padavina. ITP krive su linije verovatnoće pojave visine jakih padavina za razna trajanja kiše, odnosno krive pomoću kojih se utvrdi visina padavina određenog trajanja i povratnog perioda.

Proračun je iterativnog tipa i sprovodi se u sledećim koracima:

- Računaju se korigovane ukupne površine slivova svake deonice po sledećem:

Ak2 = A2k2+A1k1 odnosno

Ak4 = A4k4+A1k1+A2k2+A3k3 ,  ...

- Računaju se ukupni atmosferski protoci deonica sistema Qi

Qi=AkiIi odnosno

Q1=Ak1I1 ili

Q4=Ak4I4

- Za ukupne protoke Qi i zadate nagibe cevi ii vrši se hidraulički proračun, odnosno dobijaju se brzine tečenja u delimično ispunjenoj cevi.

- Izračuna se vlastita vremena tečenja

Tvli=li/vi

- Izračuna se merodavno vreme tečenja sabiranjem vremena u jednom vodu, u slučaju da se u određenom čvoru priključuje drugi vod, bira se (automatski ili interaktivno) merodavno vreme.

- Izračuna se vreme koncentracije sabiranjem vremena ulaza i vremena tečenja kroz deonicu

- Za dobijena vremena koncentracije i zadati povratni period dobijaju se novi intenziteti i upoređuju sa intenzitetima u koraku 1, i ako je razlika veća od zadate postupak se ponavlja.

Hidraulički proračun se zasniva na Darsi-Vajsbahovoj i Kolbruk-Vajtovoj jednačini za tečnosti u potpuno ispunjenom profilu cevi.

Darsi-Vajsbahova jednačina za proračun pada energetske linije zbog trenja po dužini cevi glasi:

Ie=Io=I=ΔHtrLΔH=λD∗v22g

Koeficijent otpora se određuje po Kolbruk-Vajtovoj formuli:

1λ=−2log2.51Re*λ+k3.71∗D

Re=vDν

gde su:

Htr	- izgubljena energetska visina (m)

	- koeficijent otpora trenja

L	- dužina cevovoda (m)

J	- nagib dna kanala

D	- unutrašnji prečnik cevovoda (m)

v	- brzina fluida u cevovodu (m/s)

g	- gravitaciono ubrzanje (m/s2)

Re	- Rejnoldsov broj

k	- koeficijent apsolutne hrapavosti (m) – usvojeno je k=0.4 mm

	- kinematički koeficijent viskoznosti vode (m2/s)

Kombinacijom ove dve formule izraz za brzinu je:

v=−2log2.51νD2gID+k3.71∗D2gID

a izraz za proticaj u potpuno ispunjenom cevovodu je:

Q=−log2.51νD2gID+k3.71∗DD2π42gID

Pošto se kanalizaciona mreža otpadnih voda dimenzioniše kao sistem delimično ispunjenih profila potrebno je za merodavni proticaj, usvojen prečnik i podužni nagib dna cevi izračunati procenat ispunjenosti profila i brzinu vode u cevovodu.

QQpp=AApp⋅RRpp58

vvpp=RRpp58

gde su:

Qpp	- proticaj kroz pun profil (m3/s)

App	- površina ispunjenog profila (m2)

Rpp	- hidraulički radijus punog profila (m)

vpp	- brzina toka u punom profilu (m/s)

n	- Maningov koeficijent rapavosti (m-1/3s)

J	- podužni pad cevovoda

Q	- proticaj kroz delimično ispunjen profil (m3/s)

A	- površina delimično ispunjenog profila (m2)

R	- hidraulički radijus delimično ispunjenog profila (m)

v	- brzina toka u delimično ispunjenom profilu (m/s)

Za cevi kojima je ispunjenost veća od polovine visine uvodi se Tormanov dodatak:

O'=O+KTS

KT=10hH−53+50hH−25150

gde je:

O	- okvašen obim za delimično ispunjenu cev

S	- širina vodenog ogledala kod delimičnog ispunjenja

h	- visina ispunjenosti cevi

H  	- ukupna visina cevi

KT	- Tormanov koeficijent

B.1.2. Lokacijska dozvola

Projekat je rađen u skladu sa Loakcijskom dozvolom broj IV-02-353-186/2010 koji je izrađen od strane Službe za građevinarstvo, Gradske uprave, Grada Subotice, od 14.07.2010. godine.

Lokacijska dozvola se sastoji od tekstualnog dela i grafičkog priloga. Fotokopija tekstualnog dela Lokacijske dozvole je priložena u ovom projektu. Podaci o horizontalnom i vertikalnom položaju trase iz grafičkog priloga su preuzeti iz ovog elaborata i predstavljaju polaznu osnovu za rekognosciranje terena i projektovanje predmetne kanalizacije.

B.1.3. Uslovi za projektovanje od strane vlasnika postojećih instalacija

Uslovi za projektovanje se sastoje od tekstualnog dela i grafičkog priloga. Tekstualni deo je u vidu fotokopije priložen uz projekat. Grafički prilog nije priložen ali je položaj instalacija precrtan u Situaciju ovog projekta. Komentar na ucrtane instalacije je u narednom tekstu. Raspolaže se sa uslovima dobijenim od sledećih vlasnika instalacija:

- JP PTT saobraćaja Srbija, RJ Kablovskodistributivni sistem - KDS, Subotica,

br. uslova 2007-55736/2, od 29.05.2007;

kabel KDS-a je orjentaciono ucrtan – bez kotiranja.

- JP PTT saobraćaja Srbija, RJ Kablovskodistributivni sistem - KDS, Beograd,

br. uslova 2007-55736/4, od 01.04.2010.;

Uslovi za izgradnju i saglasnost na glavni projekat

- Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina, Novi Sad, Elektrodistribucija Subotica

br.uslova 3.30.4-1812/1-07, od 18.07.2007. godine;

u situaciji u okviru Akta o UU je većina EE kablova unešena.

- Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina, Novi Sad, Elektrodistribucija Subotica

br.uslova 3.30.4-1812/07, od 10.05.2010. godine;

Izdavanje saglasnosti i uslova za izgradnju Kolektora II faza 4b

- Preduzeće za telekomunikacije A.D. Telekom Srbija, Izvršna direkcija regije Sever, Izvršna jedinica Subotica, Subotica

br. uslova 2608-771/1-07 S.M., od 25.05.2007.;

TT-kabel je delom kotiran od postojećih objekata, a delom orjentaciono ucrtan.

- Preduzeće za telekomunikacije A.D. Telekom Srbija, Direkcija za tehniku, Izvršna jedinica Subotica, Subotica

br. uslova 5383-92817/4 S.M., od 05.05.2010.;

Obnova tehničkih uslova

- JKP Subotička toplana, Subotica

br. uslova 322-1/2007, od 16.05.2007.;

podzemnih energetskih infrastruktura (parovod, vrelovod ili toplovod) nema .

- JKP Suboticagas, Subotica,

br. uslova 272-1/07, od 22.05.2007.;

gasovod je kotiran od postojećih objekata.

- JP Direkcija za izgradnju grada Subotice, Subotica,

br. uslova 14-236/10, od 23.06.2010.;

B.1.4. Geomehanički elaborat

Geomehanički elaborat je uradio Geoexpert, Subotica pod brojem EG – 52/07. Duž trase kolektora je izvršeno šest sondažnih bušenja, dubine 6 m od površine terena, kako bi se definisao geomehanički profil, nivo podzemne vode i potrebni parametri tla za projektovanje. Nivo podzemne vode je na dan ispitivanja bio na dubini između 2.7 i 3.6 m od površine terena.

Prikaz geomehaničkog profila iz ovog elaborata je ucrtan u podužni profil kolektora a naredni tekst u potpunosti preuzet iz Geomehaničkog elaborata:

“Za ispitani potez, analiziran je način snižavanja podzemne vode, radi omogućavanja iskopa rova do dubine od 2.5-3.0 m radi polaganja kanalizacionih cevi. Na osnovu izvršene analize, projektantu i izvođaču radova na budućem kolektoru koji podrazumeva potez od Vareške ulice (od Bajskog puta do Petra Svačića), ul. Petra Svačića (od Vareške ul. do ul. Stevana Filipovića), ul. Stevana Filipovića (od ul. Petra Svačića do ul. Avgusta Cesarca), ul. Augusta Cesarca (od Ul. Stevana Filipovića do Ul. Stevana Mokranjca), Ul. Stevana Mokranjca (od Ul. Augusta Cesarca do Ul. Harangozo Vilmoša), do kraja slepog dela Ulice Harangozo Vilmoša na teritoriji MZ Novo selo, daju se sledeće preporuke:

- Crpljenje podzemne vode je potrebno za iskope dublje od cca 2.0-2.5 m. Za crpljenje je pogodan gravitacioni postupak, korišćenjem običnih usisnih crpki.

- Analizom geomehaničkog profila terena (str. 6), na trasi buduće kanalizacije, generalno se može konstatovati homogen sastav terena do ispitivane dubine od 6.0 m.

- Na celom potezu se pojavljuju prašinaste gline, niske plastičnosti. Vodopropusnost ovih slojeva je mala, oko k=3x10-8 m/s.

- Podgrađivanje iskopa je obavezno za dubine veće od 1.5 m (zavisno od nivoa podzemne vode), da bi se sprečilo zarušavanje i da bi se u dubljim iskopima zaštitili radnici koji rade na polaganju kanalizacionih instalacija.

- Na mestima gde se vrši presecanje kolovoznih konstrukcija, prilikom zatrpavanja rova, obavezno izvršiti zbijanje prema JUS U.E1.015, i to do 95 % standarne zbijenosti prema Proktorovom opitu ili do modula stišljivosti Ms=35.0 MPa.

- Kod pešačkih staza i zelenih površina, prilikom zatrpavanja rova, obavezno izvršiti zbijanje prema JUS U.E1.015, i to do 92 % standarne zbijenosti prema Proktorovom opitu ili do modula stišljivosti Ms=25.0 MPa.

Moguće je odstupanje datih geomehaničkih rezultata, koji se odnose na lokaciju sondažnih bušotina, od stanja na terenu duž trase usled postavljanja drugih podzemnih instalacija.

B.1.5. Tehno ekonomska analiza izbora cevnog materijala

Tehno ekonomska analiza izbora cevnog materijala za deo Kolektora II u Subotici je izvršena od strane Zavoda za vodoprivredu, Subotica. Na osnovu analize i iskustava Investitora usvojen je duktil kao cevni materijal za izgradnju kanalizacione preže prečnika 500 mm i većeg a za prečnike manje od 400 mm PVC cevi. Cela analiza i odluka o cevnom materijalu je priložena u ovom projektu.

#### B.2. Postojeće stanje kanalizacione mreže

Izgrađenost kanalizacione mreže na teritoriji Subotice je prikazan u grafičkom prilogu broj 4. Uočljivo je da je sliv Kolektora II u najmanjoj meri izgrađen (prikazane su granice slivova po Generalnom rešenju i granice sliva – postojećeg stanja).

Po Generalnom rešenju kolektor II prihvata otpadne i atmosferske vode sa sopstvenog sliva i na njega se priključuje kolektor I. Veličina sliva II je oko 680 ha. Do danas je kolektor II izgrađen od otvorenog kanala na periferiji M.Z. Prozivka - Ulica Bajnatska, Ulicom Jo Lajoša do Ulice Sonje Marinković gde skreće do Ulice Matije Gupca. Ukupna dužina izgrađenog Kolektora II je oko 1200 m, te današnja veličina slivne površine Kolektora II iznosi oko 25 ha, što procentualno iznosi samo 3.7 % izgrađenosti od planirane Generalnim rešenjem. Daljim sagledavanjem postojećeg stanja se može videti da je površina sliva II u većoj meri pokrivena kanalizacionom mrežom ali da te suvišne vode gravitiraju ka susednim glavnim kolektorima, što nije u saglasnosti sa Generalnim rešenjem kanalisanja grada.

Sa druge strane je uočljiva ogromna površina sliva kolektora III proširena na sliv kolektora II i kolektora 0. Ovakav razvoj se objašnjava prekidom izgradnje kolektora II, ostavljanjem u funkciji starih zidanih kolektora u centru grada (M.Z. Centar I, II i III) i takođe korišćenjem kolektora III u Ulici Prvomajskoj na koje se nadograđivala mreža sa apsolutno minimalnim nagibima i malim ukopavanjima. Posledica ovakve situacije je preopterećenost kolektora III koja se manifestuje, prilikom intenzivnijih padavina, izlivanjem kanalskog sadržaja na površinu terena na pojedinim lokacijama ovog sliva. Preopterećenost Kolektora III će se u nekoj meri ublažiti izgradnjom Kolektora IV u Ulici Ulici Braće Radić (u toku je izgradnja –  deonica je prečnika 1500 mm, dužine  oko 800 m). Izgradnjom ove deonice, Kolektor III se rasterećuje od dva neplanska priključenja Kolektora IV (prikazane strelice u Situaciji).

Duž trase novoprojektovane kanalizacije u frontu ulice Vareške nalazi se stara kanalizacija koja je na jednom delu zidani kanal 60x60 cm a na drugom AC cevovod DN 400. Duž ove kanalizacije nema šahtova a po informacijama od održavaoca kanalizacionog sistema, ovaj stara kanalizacija se nalazi u zelenom pojasu sa neparne strane ulice. Ova kanalizacija se stavlja van upotrebe.

U Ulici Petra Svačića je prisutna kanalizacija građena pre 5 godina od PVC cevi prečnika 400 mm. Ova kanalizacija prihvata suvišnu vodu duž svoje trase i sliva Ulice Cvetka Manojlovića i Hajduk Veljka, potom je odvodi  do kolektora u Braće Majera čiji je krajnji prijemnik Kolektor III u Prvomajskoj. Deo ove kanalizacije koji je paralelan sa trasom novog kolektora ostaje u funkciji i predstavlja sekundarni vod. S obzirom da ova površina pripada slivu Kolektora II ovim projektom je predviđeno da se preko postojećeg šahta na uglu ulica Petra Svačića i Stevana Filipovića izvrši priključenje na novi kolektor.

U Ulici Vilmoša Harangozoa je izgrađena kanalizacija čija je funkcija da prihvati atmosferske vode duž trase i odvede do kolektora u Čavoljskoj odnosno Gorenjskoj ulici. Ova kanalizacija je postavljena izuzetno plitko, malog je prečnika i sa velikom deformacijom cevi. Trasa nove kanalizacije je, zbog zauzetosti fronta inače uske ulice i nekvalitetne i neadekvatne atmosferske kanalizacije, postavljena na trasu postojeće kanalizacije.

#### B.3. Opis rešenja

4.b faza izgradnje Kolektora II je dužine 1501.10 m, gradi se od cevi prečnika u rasponu od 400 do 800 mm, podeljena je na pet deonica. Kanalizacioni vod prečnika 400 mm se gradi od PVC cevi a svi ostali vodovi od duktilnih liveno gvozdenih cevi.

Uslov za pristupanju gradnji predmetnog kolektora je izgrađen recipijent prečnika 900 mm – Kolektor II – 3. faza izgradnje u Ulici Bajski put.

Projektom je predviđeno da se korisnici priključuju na šahtove i na kanalizacione vodove od PVC cevi, te je tako duž kanalizacije koja se gradi od duktilnih LG cevi predviđen sekundarni vod. Sekundarna kanalizaciona mreža se gradi od PVC cevi prečnika 200 mm, postavlja se u zajednički rov sa kolektorom, paralelno sa kolektorom. Jedan vod spaja dva susedna armirano betonska šahta sa nagibom koji prati teren ka šahtovima, između dva AB šahta je predviđen po jedan PVC šaht.

Deonica 1 – obuhvata kanalizaciju u Ulici Vareškoj i u Ulici Petra Svačića od Stevana Filipovića do Vareške. Dužina deonice je 364.33 m, gradi se od cevi od duktilnog livenog gvožđa prečnika 800 mm.

Duž deonice 1 je predviđena izgradnja:

- 4 AB šahta tipa A (1,2,3 i 4).

- 2 AB šahta tipa A sa lomom trase (5 i 6).

- Sekundarni vod od šahta 0 do šahta 5, dužine 311.7 m, od PVC cevi prečnika 200 mm, sa 4 PVC šahta .

- 3 priključna kraka za postojeću i planiranu kanalizaciju koja se završavaju sa po jednim AB šahtom tipa B:

- priključak PVC 250, dužine 9 m za planiranu kanalizaciju iz Ul. K.Mešterhazi

- priključak PVC 250, dužine 5 m za planiranu kanalizaciju iz Ulice Niške

- priključak PVC 400, dužine 5 m za postojeću kanalizaciju u Ul. P.Svačića

- 10 slivnika sa priključnim vodom prečnika 200 mm.

- i stavjanje van upotrebe postojeće kanalizacije u Ulici Vareškoj (zidani kanal 60x60cm i AC400).

- Cela površina asfaltnog puta se skida i postavlja nova.

Deonica 2 – nalazi se u Ulici Stevana Filipovića na delu od Ulice Augusta Cesarca do Petra Svačića. Dužina deonice 2 je 351.82 m, gradi se od cevi od duktilnog livenog gvožđa, prečnika 700 mm na dužini od 259.71 m i prečnika 600 mm na dužini 92.11 m.

Duž deonice 2 je predviđena izgradnja:

- 5 AB šahtova tipa A (7,8,9,10 i 11).

- 1 AB šaht tipa A sa lomom trase (12).

- Sekundarni vod duž cele trase, dužine 351.82 m, od PVC cevi prečnika 200 mm, sa 6 PVC šahtova.

- 10 slivnika sa priključnim vodom prečnika 200 mm.

- Asfaltni put se iseca - ruši u širini rova na dužini od 260 m, postavlja se nova konstrukcija puta a na celoj dužini se postavlja nov habajući sloj od asfalta u celoj širini puta.

Deonica 3 – nalazi se u Ulici Augusta Cesarca na delu od Ulice Stevana Mokranjca do Stevana Filipovića. Dužina deonice je 133.4 m, gradi se od cevi od duktilnog livenog gvožđa prečnika 600 mm.

Duž deonice 3 je predviđena izgradnja:

- 1 AB šahta tipa A (13).

- 1 AB šaht tipa A sa lomom trase (14).

- Sekundarni vod duž cele trase, dužine 133.4 m, od PVC cevi prečnika 200 mm, sa 2 PVC šahta.

- 4 slivnika sa priključnim vodom prečnika 200 mm.

Deonica 4 – nalazi se u Ulici Stevana Mokranjca na delu od Ulice Harangozo Vilmoša do Augusta Cesarca. Dužina deonice je 207.64 m, gradi se od cevi od duktilnog livenog gvožđa, prečnika 600 mm na dužini od 143.09 m i prečnika 500 mm na dužini od 64.55 m.

Duž deonice 4 je predviđena izgradnja:

- 2 AB šahta tipa A (15 i 16).

- 2 AB šaht tipa B (17 i 18).

- Sekundarni vod od šahta 14 do šahta 17, ukupne dužine 182.45 m, od PVC cevi prečnika 200 mm, sa 2 PVC šahta.

- 8 slivnika sa priključnim vodom prečnika 200 mm.

Deonica 5 – nalazi se u Ulici Harangozo Vilmoša, dužine je 443.91 m. Deo deonice dužine 181.72 m se gradi od duktilnih liveno gvozdenih cevi prečnika 500 mm a deo dužine 262.19 m se gradi od PVC cevi prečnika 400 mm.

Duž deonice 5 je predviđena izgradnja:

- 8 AB šahtova tipa B (svi šahtovi duž deonice od broja 19 do 26).

- Sekundarni vod od šahta 18 do šahta 22, ukupne dužine 181.72 m, od PVC cevi prečnika 200 mm, sa 3 PVC šahta.

- 14 postojećih slivnika se priključuje na novi kolektor.

- 2 nova slivnika sa sa priključnim vodom prečnika 200 mm

- S obzirom da je trasa deonice 5 postavljena po trasi postojeće atmosferske kanalizacije predviđeno je da se cevi i šahtovi ruše i postavlja nova kanalizacija, duž trase se ruši 10 šahtova.

- Na delu deonice gde je trasa postavljena u putu asfaltni put se iseca - ruši u širini rova, postavlja se nova konstrukcija puta a na celoj širini puta se postavlja nov habajući sloj od asfalta.

Priključenje postojećih i novih priključaka korisnika na kolektor je predviđeno preko sekundarne kanalizacione mreže.

Sve aktivnosti vezane za postojeći sistem kanalisanja se moraju sprovoditi u saglasnosti sa  nadležnom komunalnom organizacijom  - JKP „Vodovod i kanalizacija“.

B.3.1. Definicija položaja kolektora

- horizontalni položaj kolektora

Trasa kolektora je definisana Lokiacijskom dozvolom. Na grafičkim prilozima – Situacija deonice, prikazana je trasa i data su osiguranja svih tačaka loma.

Položaj šahtova je definisan ovim projektom. Usvojen razmak između šahtova je usaglašen sa održavaocem sistema kanalizacione mreže. Maksimalni razmak između šahtova na kolektoru je 75 m sa mogućim izuzecima u slučaju da položaj šahtova zavisi od položaja postojećih kanalizacija poprečnih ulica. Tačan položaj šahtova treba utvrditi na licu mesta s obzirom na to da zavisi od mikrolokacije postojeće kanalizacije i dužine cevi od duktil liva.

PVC šahtovi su postavljani na polovini rastojanja između dva AB šahta na rasponima većim od 40 m.

- vertikalni položaj kolektora

Vertikalni položaj kolektora je definisan ovim projektom i prikazan na grafičkim prilozima – Podužni profil deonica. Vertikalni položaj kanalizacije zavisi od: kote dna recipijenta, kote dna priključenja vodova nižeg ranga bilo da su postojeći ili planirani Generalnim rešenjem, konfiguracije terena i od ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama.

Sekundarni vod je postavljen sa minimalnim nadslojem od 1.1 m i nagibom od 4 ‰ u skladu sa nagibom terena a prema AB šahtovima. Na ovaj način obezbeđeno priključenje korisnika i slivnika, mehanička zaštita cevi i minimalne količine iskopa rova.

B.3.2. Hidraulički proračun

Hidraulički proračun kanalizacione mreže na nivou grada je izvršen u Generalnom rešenju, za ovaj deo grada kao što je već pomenuto osnova je Revizija tehničkog rešenja iz 2005. godine. U ovom projektu se vrši kontrola tečenje za usvojene nagibe kolektora, merodavno opterećenje je preuzeto iz Revizije.

| deonica | Qmer |  | i | pun profil |  | max proticaj |  | stvarni proticaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q | v | Q | v | PP | v |
|  | (l/s) | (mm) | (‰) | (l/s) | (m/s) | (l/s) | (m/s) | (%) | (m/s) |
| 5 - Harangozo Vilmoša od 1501.0 do 1390.0 m | 63.3 | 400 | 2.5 | 120.9 | 0.96 | 127.1 | 1.00 | 51 | 0.97 |
| 5 – Harangozo Vilmoša od 1390.0 do 1238.91 m | 108.2 | 400 | 4.0 | 153.4 | 1.22 | 161.3 | 1.30 | 63 | 1.30 |
| 5 – Harangozo Vilmoša od 1238.91 do 1158.11 mm | 153.6 | 500 | 4.0 | 276.2 | 1.41 | 290.3 | 1.48 | 54 | 1.44 |
| 5 – Harangozo Vilmoša od 1158.11 do 1057.19 m | 169.4 | 500 | 3.5 | 258.1 | 1.32 | 271.3 | 1.40 | 60 | 1.38 |
| 4 – Stevana Mokranjca od 1057.19 do 1032.0 m | 179.9 | 500* | 9.0 | 415.9 | 2.12 | 437.2 | 2.26 | 46 | 2.06 |
| 4 – Stevana Mokranjca od 1032.0 do 992.64 m | 256.1 | 500* | 9.0 | 415.9 | 2.12 | 437.2 | 2.26 | 57 | 2.21 |
| 4 – Stevana Mokranjca od 992.64 do 849.55 m | 256.1 | 600 | 2.5 | 351.8 | 1.24 | 369.8 | 1.33 | 64 | 1.33 |
| 3 – Avgusta Cesarca od 849.55 do 716.15 m | 315.8 | 600 | 2.5 | 351.8 | 1.24 | 369.8 | 1.33 | 76 | 1.37 |
| 2 – Stevana Filipovića od 716.15 do 624.04 m | 372.7 | 600* | 7.0 | 591.9 | 2.09 | 622.1 | 2.23 | 53 | 2.14 |
| 2 – Stevana Filipovića od 624.04 do 364.33 m | 390.1 | 700 | 2.0 | 471.5 | 1.23 | 495.7 | 1.30 | 71 | 1.34 |
| 1 – Petra Svačića od 364.33 do 311.70 m | 500.6 | 700 | 5.0 | 749.3 | 1.95 | 787.6 | 2.07 | 60.5 | 2.06 |
| 1 – Petra Svačića od 311.70 do 150.0 m | 505.6 | 800 | 2.0 | 670.1 | 1.33 | 704.5 | 1.42 | 66 | 1.44 |
| 1 – Vareška od 150.0 do 64.0 m | 517.3 | 800 | 2.0 | 670.1 | 1.33 | 704.5 | 1.42 | 67 | 1.44 |
| 1 – Vareška od 64.0 do 0.0 m | 529.1 | 800 | 2.0 | 670.1 | 1.33 | 704.5 | 1.42 | 68 | 1.45 |

*Duž tri deonice je, usled usvojenog većeg nagiba dna cevi, usvojen manji prečnik cevi nego što je to predviđeno Revizijom.

B.3.3. Kanalizacione cevi od duktilnog livenog gvožđa

Projektom su predviđene cevi od duktilnog livenog gvožđa unutrašnjeg prečnika 500, 600, 700 i 800 mm sledećih karakteristika:

| nazivni prečnik – DN | ugradna dužina | spoljni prečnik - OD | unutrašnji prečnik - ID | debljina zida cevi | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 500 | 6 | 532 | 500 | 16 | 117 |
| 600 | 6 | 635 | 600 | 17.5 | 151 |
| 700 | 7 | 738 | 700 | 19 | 207 |
| 800 | 7 | 842 | 800 | 21 | 253 |

Razlika između sivog i duktilnog liva je u hemijskom sastavu – duktil liv sadrži magnezijum te ugljenik više nije sa oštrim, šiljastim završecima već je kuglastog oblika (nodularnog) koje pri deformaciji izazivaju male koncentracije naprezanja, odnosno materijal čine rastegljivim (duktilnim).

Cevi se spajaju uvlačenjem ravnog kraja u naglavak a vodonepropusnost spojeva obezbeđuje elastomerski zaptivač. Naglavak je tipa Stantyte a zaptivač Nitrile Stantyte. Naglavak cevi se, pri izgradnji, okreće ka uzvodnom kraju - ka rastu stacionaže. Na ravnom kraju se označava granica do koje treba naglavak navući. Spoljnu zaštitu cevi čini obloga od cinka (200 g/m2) koja se nanosi rasprskavanjem i epoksidni premaz. Unutrašnja zaštita cevi je obloga od cementnog maltera debljine 9 mm. Zaštita cevi je u skladu sa EN 598. Cevi se prekidaju u šahtu, mogu se seći alatima za sečenje brušenjem. Da bi presečen profil bio upravan na osu cevi, što predstavlja uslov za vezu dve cevi, neophodno je koristiti cirkometar, te označiti profil za sečenje i izvršiti sečenje. Nakon sečenja oba kraja je potrebno obraditi i zaštititi od korozije u svemu prema preporukama proizvođača cevi. Paleta proizvoda od duktilnog livenog gvožđa ima sve potrebne fazonske komade koje čine kanalizacionu mrežu funkcionalnom. Od fazonskih komada u ovom projektu je predviđen spojni prsten za šaht kojim se ostvaruje fleksibilna i nepropusna veza između cevi i zida šahta. Komad se postavi na cev i ankeruje u zid šahta a potom montira armatura i oplata.

Pri isporuci cevi treba pregledati, utvrditi eventualna oštećenja zaštitnog sloja, označiti mesta, evidentirati i izvršiti popravku. U slučaju da je cev poprimila ovalni presek treba izvršiti korekciju odgovarajućom opremom – cevnim razupiračima. Pre montaže cevi detaljno isplanirati broj cevi i dužinu poslednje cevi u segmentu kako bi se ispoštovao položaj šahtova predviđen projektom i optimalno iskoristile cevi. Ugrađeni komad cevi ne sme biti kraći od 1 m. Cevi se montiraju po segmentima - od šahta do šahta, u šahtu se cev prekida. Prva cev u segmentu se montira na nizvodni šaht, navuče se spojni prsten na ravni kraj cevi i postavlja se armatura za šaht. Poslednja cev u segmentu se seče, bez naglavka je i na nju se montira spojni prsten za šaht i gradi uzvodni šaht.

Izvođač radova pre nabavke cevi treba utvrditi potreban broj cevi na osnovu plana montaže cevi i šahtova.

B.3.4. Kanalizacione cevi od PVC-a

Projektom su predviđene cevi od PVC-a, za kolektor nazivnog prečnika 400 mm, za sekundarne vodove 200 mm a za priključak korisnika 160 mm.

Karakteristike PVC cevi su sledeće:

| nazivni prečnik – DN | ugradna dužina | spoljni prečnik - OD | unutrašnji prečnik - ID | debljina zida cevi | masa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) |
| 160 | 5 | 160 | 152.2 | 3.9 | 2.31 |
| 200 | 5 | 200 | 190.2 | 4.9 | 3.60 |
| 400 | 5 | 400 | 380.4 | 9.8 | 14.26 |

Spoj cevi se ostvaruje pomoću naglavka i gumenog zaptivnog prstena. Cevi se ne prekidaju u šahtu, samo se pažljivo iseče gornja polovina nakon kompletno izgrađenog šahta. Prolaz cevi kroz betonski zid šahta se vrši pomoću PVC uvodnika za šaht koji je sa spoljne strane premazan lepilom i posut peskom.

B.3.5. Rušenje postojeće kanalizacije

Projektom je predviđeno da se, nakon stavljanja u funkciju novoprojektovane kanalizacione mreže, stara kanalizaciona mreža stavi van upotrebe zatrpavanjem. Na ovaj način se ostvaruje sledeće:

- oslobađa se trasa u uličnom frontu,

- izbegava se razmnožavanje glodara u profilu cevi,

- izbegava se nekontrolisan protok procednih i podzemnih voda kroz profil cevi,

- izbegava se nestabilnost putne konstukcije prouzrokovane mogućim rušenjem i sleganjem.

Duž trase novoprojektovane kanalizacije u frontu ulice Vareške nalazi se stara kanalizacija koja se stavlja van upotrebe rušenjem. Duž ove kanalizacije ima jedan šaht ispred kuće broj 3 i po informacijama od održavaoca kanalizacionog sistema, ova stara zidana kanalizacija i nastavlja u zelenom pojasu sa neparne strane ulice. Rušenje stare se vrši nakon izgradnje nove kanalizacione mreže. Na jednom delu je zidani kanal 60x60 cm čiji se svod ruši, šut odvozi na deponiju a ceo kanal i rov zatrpava zemljom iz iskopa. Na drugom delu mreže su ugrađene AC cevi prečnika 400 mm. Cevi se vade, šut odvozi na deponiju i ceo rov se zatrpava peskom.

Aktivnosti u sklopu zatrpavanja zidanog kanala su:

- S obzirom na nepouzdan položaj zidanog kanala potrebno je izvršiti šlicovanje.

- Iskop rova do svoda zidanog kanala ili AC cevi, utovar i odvoz materijala na deponiju.

- Razbijanje svoda kanala ili u slučaju AC cevi razbijanje cevi i odvoz šuta na deponiju.

- Zatrpavanje i zbijanje zemlje do koteokolnog terena.

U Ulici Vilmoša Harangozoa je izgrađena nekvalitetna atmosferska kanalizacija neadekvatnog prečnika te je trasa nove kanalizacije, po Lokacijskoj dozvoli, postavljena po toj trasi. Potrebno je vršiti iskop sa vađenjem cevi i rušenjem šahtova. te postaviti novu kanalizaciju u svemu prema ovom elaboratu.

Napomena: Za svaku aktivnost vezanu za postojeći sistem kanalizacije Izvođač radova je obavezan da pribavi saglasnost od JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

B.3.6. Priključci postojeće kanalizacije

U Ulici Petra Svačića je izgrađena kanalizacija i ona ostaje u funkciji s tim da se deo poništava koji se ukršta u nivou sa novom kanalizacijom (ukrštanje sa deonicom 2), na uglu sa Ulicom Stevana Filipovića. Ruši se deo od postojećeg šahta pa nizvodno u dužini 6 m, a gradi priključak od postojećeg šahta do novog šahta broj 6 koji iz uzvodnog dela postojeće kanalizacije preusmerava prikupljenu otpadnu vodu u novu kanalizaciju. Priključak je dužine 5m u nagibu od 4‰ i gradi se od PVC cevi prečnika 400 mm. Na odsečenom kraju postojeće kanalizacije se gradi AB šaht tipa B.

Ovim projektom su predviđene aktivnosti sledećim redosledom:

  - Nakon izgradnje šahta broj 6 gradi se priključak od PVC cevi prečnika 400 mm dužine 5 m sa nagibom dna od 4 ‰.

  - Razbija se zid postojećeg šahta i postavlja na dno priključni krak.

  - Blindira se odvodna cev u postojećem šahtu.

  - Ruši se postojeća kanalizacija PVC 400 na dužini od 6 m nizvodno od postojećeg šahta.

  - Gradi se polumontažni AB šaht tipa B na kraju postojeće kanalizacije.

Napomena: Za svaku aktivnost vezanu za postojeći sistem kanalizacije Izvođač radova je obavezan da pribavi saglasnost od JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

B.3.7. Priključci planirane kanalizacije

Predmetna kanalizacija predstavlja glavni prijemnik suvišnih voda sliva Kolektora II na teritoriji MZ Novo selo, te se na njega priključuje 9 planiranih deonica nižeg reda.

S obzirom na to da je u Ulici Vareškoj predviđena zamena cele površine asfaltnog puta i da su poprečne ulice bez asfaltnog puta predviđeno je da se za oba priključka planirane kanalizacije izgradi krak sa AB šahtom tipa B na kraju, dok se za sva ostala priključenja planirane kanalizacije ostavlja otvor na projektovanoj visini u šahtu kolektora.

B.3.8. Sekundarna mreža

Preko sekundarne kanalizacione mreže vrši se priključenje slivnika i korisnika kanalizacije na kolektor. Gradi se od PVC cevi prečnika 200 mm. Postavlja se u zajednički rov sa kolektorom, paralelno sa kolektorom. Jedan vod spaja dva susedna armirano betonska šahta i na sredini voda je predviđen jedan PVC šaht. Nagib dna cevi je u skladu sa nagibom terena, stim da je minimalni nagib dna 4 ‰. Minimalna dubina do dna cevi je 1.3 m.

B.3.9. Priključenje korisnika

Priključenje korisnika kanalizacije se vrši preko sekundarne kanalizacije koja se potom priključuje na kolektor. Priključuju se novi korisnici a postojeći priključci u Ulici Vareškoj se prevezuju na novi kolektor. Postojeća kanalizacija u Ulici Petra Svačića ostaje u funkciji te i priključci korisnika ostaju priključeni na tu kanalizaciju. Po odluci odžavaoca kanalizacionog sistema jedna parcela može imati jedan kanalizacioni priključak.

Priključenje kraka priključenja korisnika, na sekundarni vod, se može vršiti:

- na cev sekundarnog voda – preko PVC jahača,

- na PVC šaht i

- na AB šaht na Kolektoru.

Postojeći priključak se na 1 m od mesta ukrštanja sa sekundarnim vodom preseca i sa novom PVC cevi priključuje na sekundarni vod. Priključci sa neparne strane Ulice Vareške se produžuju do sekundarnog voda, prosečna dužina kraka je 5 m. Novi deo priključka se radi od PVC cevi prečnika 160 mm. Može se očekivati razni cevni materijal postojećih priključaka: PVC, AC, LGC, keramičke cevi. U slučaju različitog materijala, na  mestu spoja novog i starog kraka napraviti betonsku oblogu oko cevi debljine 10 cm i dužine 60 cm (po 30 cm obe cevi obuhvaćeno oblogom). Spajanje vršiti isključivo u zelenom pojasu.

Novi krak priključenja korisnika obuhvata deo od regulacione linije do mesta priključenja na sekundarni vod. Kraci se rade od kanalizacionih PVC cevi prečnika 160 mm (PVC 160), nagib cevi je minimalno 10‰. Mesto kućnog priključka određuje se na licu mesta, usaglašavanjem tehničkih pravila i zahteva budućeg korisnika. Položaj izrađenog kućnog priključaka na kolektor se određuje kosim odmeravanjem prema pravilima geodetske struke (od tri tačke koje se mogu indetifikovati na karti i terenu), vrši se arhiviranje na karti prigodne razmere i registruje (upisuju se vrednosti i skicira položaj kolektora) u građevinski dnevnik.

Prilikom izrade priključka nastojati da i priključni vod kanalizacije bude ispod uličnog voda vodovoda.

B.3.10. Armirano betonski šaht tipa A

Ovaj tip šahta se gradi duž kolektora prečnika 600, 700 i 800 mm. Sastoji se od donjeg i gornjeg dela.

Donji deo šahta se gradi na licu mesta od armiranog betona. Unutrašnje dimenzije šahta su 100 x 150 x 200 cm. Fundiranje se vrši na sloju šljunka debljine 20 cm na koji se postavlja sloj nabijenog betona debljine 5 cm. Donja ploča je debljine 30 cm a zidovi i gornja ploča su debljine 25 cm. Gornja ploča ima kružni otvor prečnika 80 cm za silaz u šaht. Na mestu prolaza cevi kroz zid šahta predvidjena je ugradnja spojnika za šaht od duktil liva.

Gornji deo šahta je polumontažni od armiranog betona, sastoji se od: AB prstena, poklopne ploče i betonskog okvira sa poklopcem. AB prsten je unutrašnjeg prečnika 100 cm i debljine zida 10 cm postavlja se na donji deo šahta. Prstenovi su odabrani prema katalogu od proizvođača Potiski vodovodi - Horgoš. Projektant dozvoljava korišćenje prstena od drugog proizvođača, stim da nosivost prstena zadovolji statičke uticaje (opterećenje od saobraćaja, od zemlje i od sopstvene težine). Prstenovi moraju da budu vodonepropusni, kao i njihovi spojevi kako bi se sprečilo prodiranje podzemne vode u kanalizaciju. Poklopna ploča je u osnovi kružna, prečnika 120 cm debljine 15 cm, sa kružnim otvorom prečnika 60 cm za poklopac. Okvir se betonira na licu mesta i u njega se postavlja poklopac od duktil liva, poklopac je nosivosti 400 kN. Visina se podešava tako da je gornja ivica poklopca u ravni asfalta.

U šaht se na svakih 25 cm postavljaju penjalice od livenog gvožđa, stim da je prva na 50 cm od gornje ivice poklopca. Predviđeno je da se cev prekida na mestu šahta. Naknadnim betoniranjem u šahtu se formira kineta oblika polovine cevi.

B.3.11. Armirano betonski šaht tipa A sa lomom trase

Po ovom rešenju se gradi šaht 5, 6, 12 i 14. Gornji deo šahta je isti kao kod tipa A stim da je osnova donjeg dela povećana i prilagođena lomu trase.

Rešenje za šaht 5 i 6 je isto sem izravnavajućeg prstena koji je kod šahta 5 - 23 cm a kod šahta 6 – 35 cm. Sastoji se samo od donjeg AB dela koji se betonira na licu mesta. Unutrašnje dimenzije su 1.55x1.80x1.80 cm.

Rešenje za šaht 12 i 14 je isto, to je šaht u osnovi petougaoni, površine 2.2 m2 sa stranama u rasponu od 0.4 do 1.4 m. Razlika je u izravnavajućem prstenu koji je kod šahta 12 - 30 cm a kod šahta 14 – 20 cm.

B.3.12. Armirano betonski šaht tipa B

Šaht tipa B se gradi duž kolektora prečnika 400 i 500 mm i na priključcima za planirane i postojeće deonice nižeg reda

AB polumontažni šaht se sastoji od dna i gornjeg dela šahta koji je indentičan sa gornjim delom AB šahta na kolektoru (AB prsten unutrašnjeg prečnika 100 cm, poklopna ploča i okvir sa poklopcem).

Dno šahta se gradi na licu mesta od nabijenog betona MB 20, sastoji se od donje ploče i zida. Donja ploča je kružne osnove prečnika 130 cm, debljine 30 cm. Zid je u obliku prstena, debljine 20 cm i visine koja je 4 cm višlja od spoljnjeg prečnika najniže cevi, unutrašnji prečnik je 90 cm. Na mestu prolaza cevi kroz zid šahta predvidjena je ugradnja PVC uvodnika za šaht. Na donji deo šahta se postavlja montažni AB prsten. Predviđeno je da cev prolazi kroz šaht, na mestu šahta se izvrši produbljenje rova do predviđene kote fundiranja te se izvrši postavljanje tamponskog sloja i betoniranje dna šahta. Naknadnim betoniranjem, cev je do 1/2 visine u betonu a zatim se formira kineta sa padom prema cevi. Gornja polovina cevi se iseca nakon završetka izgradnje šahta.

Napomena: projektom je predviđena spoljna i unutrašnja oplata za dno šahta. Stoga se šaht ne sme betonirati bez propisno izgrađene oplate. Pogotovo, ne može se umesto spoljne oplate koristiti zemlja.

B.3.13. PVC šaht

PVC šahtovi se postavljaju duž sekundarne kanalizacione mreže. Sastoje se od dna, usponske cevi sa gumenom zaptivkom, teleskopskog gornjeg dela sa okvirom i poklopcem nosivosti 250 kN. Minimalna dubina šahta je 100 cm, a maksimalna 176 cm. Priključenje kraka korisnika na PVC šaht se vrši na vertikalni deo šahta (prosecanjem i lepljenjem) ili na dno šahta.

B.3.14. Slivnik

Namena kišnih slivnika je sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa slivne površine, trotoara i kolovoza. Slivnici u opštem slučaju se postavljaju u kolovoz sa obe strane ulice i čine sastavni deo putnog objekta. Oni se postavljaju tako da opslužuju od 300 do 800 m2 slivne površine ili tako da dotok vode kroz slivnik kreće između 5 - 10 l/s. Gustina postavljanja slivnika zavisi od pada prema slivniku. Ako je pad uzvodno i nizvodno od slivnika strm, broj potrebnih slivnika se povećava u odnosu na potreban broj slivnika pri blagom padu.

Slivnici se izrađuju u asfaltiranoj površini. Dotok vode do slivnika se obezbeđuje visinskim lociranjem ovog objekta i izradom armirano betonskog platoa između asfaltirane površine i rešetke slivnika u svemu prema datom detalju. Sam slivnik se sastoji od livenogvozdene rešetke dimenzije 45,5 x 46 cm, armirano betonskog platoa oko rešetke, poveznog dela u obliku lepeze, armirano betonskih prstena unutrašnjeg prečnika 50 cm, donje ploče od nabijenog betona debljine 10 cm i poveznog PVC voda prečnika 200 mm. Povezni vod se završava u slivniku lukom od 90 okrenutim prema dole, formirajući sifon. Ukupna dubina slivnika je 149 cm. Betonska ploča oko slivnika i povezni deo se armira u gornjoj i donjoj zoni armaturom Q-133. Ugradnja poveznog cevovoda se vrši iznad taložnika slivnika. Detalj predviđenog tipskog slivnika je dat u okviru grafičkih priloga. Tačan položaj slivnika određuje nadzorni organ i izvođač radova nakon sagledavanja nivelete slivne površine na licu mesta. Merne podatke i skicu položaja predviđenog slivnika svojim potpisom overa u građevinskom dnevniku nadzorni organ.

B.3.15. Ukrštanje kolektora sa objektima i instalacijama

U ulici pored predviđene trase kanalizacije nalaze se već drugi izgrađeni infrastrukturni objekti kao što su: električni vod nisko naponske i visoko naponske struje, ulični vodovod, postojeća kanalizacija, gasovod, TT kabel i instalacija kablovske  televizije. Zbog ove činjenice posebno se skreće pažnja izvođača radova da prilikom izgradnje vodi računa o ovim instalacijama. Osim toga trasa može da se ukršta sa neobeleženim infrastukturnim objektima. Na celoj trasi ovog kolektora treba očekivati nailazak na podzemne kućne priključke navedenih instalacija čije trase na kratkom potezu sem ukrštanja mogu da idu i paralelno sa trasom kolektora. Na projektom dato rešenje treba zatražiti saglasnost od svakog vlasnika prisutne instalacije.

Prilikom projektovanja Kolektora II bila su dostupna tri izvora informacija o podzemnim instalacijama:

- Deo podzemnih instalacija je kartiran i već ucrtan u prilog Lokacijske dozvole, koji je u potpunosti preuzet.

- Deo informacija o podzemnim instalacijama je dobijen preko uslova za projektovanje i izgradnju od vlasnika instalacija. Načini prikaza instalacija se razlikuju od vlasnika i njihov kvalitet se kreće od orjentaciono ucrtanih do potpuno definisanih položaja. Sa istim nivoom tačnosti su ove instalacije i ucrtane u Situaciju ovog projekta.

- Položaj postojeće kanalizacije, zidane 60x60 cm i AC 400 mm nije ucrtan s obzirom na to da duž te kanalizacije ima samo jedan šaht ispred objekta broj 3.

B.3.16. Saobraćajna signalizacija i obezbeđenje gradilišta

Privremena saobraćajna signalizacija se definiše posebnim elaboratom.

Trasa kanalizacije je većim delom postavljena duž asfaltnog puta te je potrebno izraditi Elaborat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova s obtirom na to da je na delovima trase neophodno zatvaranje ulica i preusmeravanje lokalnog saobraćaja.

Pre i u toku građenja je neophodno obavestiti građane preko sredstava javnog informisanja o izmenama režima. Obaveza Izvođača radova je da obezbedi opremu za čišćenje i pranje mehanizacije pri svakom izlasku iz kruga gradilišta kako bi se onemogućilo iznošenje materijala na put ili trotoar.

Projektom je predviđena nabavka i postavljanje opreme za obezbeđenje gradilišta: privremene pešačke i kolske mostove sa zaštitnom ogradom i zaštitna traka ili ograda koja obeležava zonu gradilišta. Potrebnu opremu usaglašava Izvođač radova sa vlastitom dinamikom radova i organizacijom gradilišta.

B.3.17. Tehnologija građenja

Izgradnji predmetnog kolektora mora se pristupiti planski pošto je potrebno graditi kolektor prečnika u rasponu od 400 do 800 mm, za vreme gradnje mora funkcionisati postojeća kanalizacija, gradi se sekundarni vod, priključuje se postojeća na novu, takođe se priključuju i postojeći priključci korisnika na novi vod. Svi ovi navedeni radovi se vrše u frontu ulice koji je u potpunosti pokriven potrebnom infrastrukturom.

Sve aktivnosti vezane za postojeći sistem kanalisanja sprovoditi nakon pribavljanja saglasnosti za izgradnju od nadležne komunalne organizacije – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica što obuhvata:

- Odabir tehnologije radova sa izradom dinamičkog plana napredovanja radova i dinamičkim planom mehanizacije za tačno definisanu etapu izgradnje (od – do stacionaže). Posebno obratiti pažnju na obezbeđenje pumpi odgovarajućih kapaciteta kod privremenih prepumpavanja s obzirom na činjenicu da je kanalisanje na nivou grada opšteg sistema.

- Usaglasiti dinamički plan napredovanja radova sa JKP „Vik“ Subotica, što podrazumeva i terminiranje plana (prevođenje trajanja u kalendarske dane).

- sa dobijenom saglasnošću za izgradnju od JKP „Vik“ Subotica pristupiti izgradnji.

U ovom poglavlju je opisana opšta tehnologija izgradnje predmetne kanalizacione mreže dok je u ranijim poglavljima opisana tehnologija izgradnje specifičnih delova kanalizacije.

Prva aktivnost pri izgradnji kolektora je prenos trase na teren date Lokacijskom dozvolom i ovim projektom. Trasa se prenosi na teren tako što se prvo prenesu fiksirana temena čiji je položaj definisan u odnosu na postojeće objekte.

Nakon lociranja temena ili nalaženja postavljenih bolcni, potrebno je locirati šahtove na mesta predviđena projektom. Položaj šahtova treba uskladiti sa dužinom duktilnih liveno gvozdenih cevi i sa položajem postojećih kanalizacija koje treba priključiti na Kolektor II. Duktil cevi su dužine 7 i 6 m, mogu se seći, s tim da dužina odsečene cevi ne sme biti kraća od 1 m. PVC cevi su dužine 5 m. Položaj postojećih kanalizacionih vodova je naznačen na Situaciji ali mikrolokaciju je potrebno utvrditi šlicovanjem na licu mesta.

Izgradnji kolektora se pristupa u pravcu rasta stacionaže. Prvo se uklanja asfaltni kolovoz na projektom datoj površini i odvozi na deponiju. Nakon toga se vrši otkrivanje tačnog položaja postojećih podzemnih uličnih instalacija, šlicovanjem duž cele trase kanalizacije.

Sledeća faza je adekvatna zaštita postojećih instalacija. Način zaštite, zbog važnosti instalacija, treba vršiti uz dogovor između izvođača radova, vlasnika instalacija i nadzornog organa.

Iskop rova se vrši mašinski uz uslov da je izvršena odgovarajuća zaštita instalacija i na to dobijena saglasnost od strane vlasnika instalacije i od strane nadzornog organa. Stabilnost rova se obezbeđuje sa odgovarajućom podgradom od metalne oplate (npr. Krings).  Izvođač radova je obavezan da za odabranu podgradu a na osnovu rezultata geomehaničkih ispitivanja izvrši proveru nosivosti podgrade tako da se spreči zarušavanje strana rova, odnosno zaštite radnici pri radu u i oko rova. Fino planiranje dna rova se vrši ručnim dokopavanjem. Sav iskopani materijal se utovara u kamione i odvozi na deponiju.

Snižavanje nivoa podzemne vode zavisi od vrste zemljišta, vrši se crpljenjem muljnom pumpom, kako je to u Geomehaničkom elaboratu preporučeno. Nivo vode do kompletnog zatrpavanja treba biti ispod dna radne jame, kako bi se obezbedila stabilnost cevovoda na isplivavanje i rad bez vode.

U rov se postavlja i zbija sloj peska debljine 15 cm, na kojeg se postavljaju cevi. Na mestima naglavka dno se produbljuje kako bi cev ravnomerno nalegala celom svojom dužinom.

Duktilne cevi se spajaju uvlačenjem ravnog kraja u naglavak, a spoj sa šahtom se ostvaruje pomoću spojnog prstena koji se ankeruje u zid šahta. Naglavak cevi se okreće ka rastu stacionaže. Po spajanju cevi se odmah vrši vizuelna kontrola spoja sa unutrašnje strane cevi. Građenje kolektora se vrši tako da se prvo izgradi šaht broj 1 u čijem zidu se montira spojni prsten prilikom montaže armature zida. Po izgrađenom šahtu, uvlači se cev u spojni prsten i sledi montaža cevi do sledećeg mesta za šaht. Na mestu šahta deo cevi sa naglavkom se seče (minimalna dužina 1 m), na kraju cevi se postavlja spojni prsten i gradi šaht sa postavljanjem spojnog prstena na dovodnom otvoru.

Nakon montaže segmenta između dva šahta vrši se zatrpavanje rova do planirane putne konstrukcije u slojevima debljine 20 do 30 cm uz zbijanje svakog sloja. Zbijanje bočnog i glavnog zatrpavanja se može vršiti ručno ili mehanički a sloj za prekrivanje (najmanje 30 cm iznad cevi) se mora zbijati ručno. Zbijen materijal u rovu treba da zadovolji sledeće zahteve: najmanju zbijenost 92 % (po Proktoru – JUS U.B1.038 – Određivanje optimalnog sadržaja vode) ili najmanji modul stišljivosti Ms=250 N/mm2 (JUS U.B.046 – Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče). Poslednji sloj zatrpavanja rova – sloj na koji se postavlja putna konstrukcija mora zadovoljiti sledeće zahteve: najmanju zbijenost 95 %  ili najmanji modul stišljivosti Ms=350 N/mm2. Broj, način i mesta terensko – laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određuje nadzorni organ.

Pored ove zvanične kontrole zbijenosti, projektom je predviđena interna kontrola koju vrši Nadzorni organ sa instrumentom sa lakim padajućim tegom. Uređaj se koristi kao brza metoda za ocenu dinamičkog modula deformacije. Uklanjanje podgrade treba da se izvodi postepeno i paralelno sa zatrpavanjem i zbijanjem materijala u rovu. Nakon izgrađenog segmenta kolektora između dva šahta, u šahtu se uzvodna cev zatvara kanalizacionim zatvaračem – bakostopom i tako nizvodna deonica stavi u funkciju, a na uzvodnom segmentu kolektora se nastavlja sa izgradnjom.

Paralelno sa izgradnjom kolektora odnosno zatrpavanjem rova gradi se sekundarna kanalizacija PVC DN 200 mm i vrši priključenje postojećih priključaka. Nakon zatrpavanja rova i izvršenog dokaza kvaliteta zbijenosti pristupa se izradi putne konstrukcije.

Gotova deonica se snima i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi. Pre upotrebe treba izvršiti tehnički prijem kolektora i izraditi projekat izvedenog stanja u smislu člana 105 Zakona o planiranju i izgradnji objekata iz 2003. godine, ako je bilo izmena glavnog projekta u toku građenja. Ako nije odstupljeno od glavnog projekta, Investitor, Izvođač i Nadzorni organ konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.

U toku izvođenja radova Izvođač mora voditi računa o sprečavanju prodora atmosferskih voda u rov. U tom cilju treba održavati postojeće atmosferske kanale u funkcionalnom stanju. Organizacija gradilišta treba da omogućuje pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima.

Pre formiranja gradilišta, tj. pre otpočinjanja radova Izvođač je dužan ishodovati uslove, odnosno saglasnost za regulaciju saobraćaja za vreme izvođenja svih radova, uključivo sa izradom elaborata o regulisanju saobraćaja vreme izvođenja radova.

Izvođač je obavezan da pre početka izvođenja radova prouči ovaj Glavni projekat. Za sve nejasnoće i eventualne greške projekta izvođač mora tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

Sastavila:

Vera Bukarica dipl.građ.ing.